## 총괄
■ 차단기 트립 관리 총괄 | [5 empty] | 26/02/03 ACTA기준 |  | ■ KEY MISSON 대상(101국소외)
구분 | 춘천 | 양구 | 홍천 | 인제 | 철원 | 화천 | 총대상 | 구분 | 춘천 | 양구 | 홍천 | 인제 | 철원 | 화천 | 총대상 | 중복출동건수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회
차단기 트립 | 78 | 24 | 31 | 14 | 29 | 19 | 195 | 대상 | 46 | 12 | 20 | 8 | 23 | 9 | 118 | 118 | 91 | 23 | 2 | 2 | 0
점검 완료 | 78 | 24 | 31 | 14 | 29 | 19 | 195 | 점검 완료 | 46 | 12 | 20 | 8 | 23 | 9 | 118
미점검 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 미점검 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 절연저항 결과 | 불량 | 13 | 측정불가 | 2
점검율 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 점검율 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 양호 | 103
조치 완료 | 75 | 23 | 29 | 14 | 28 | 18 | 187 | 조치 완료 | 44 | 11 | 19 | 8 | 22 | 9 | 113
조치율 | 96.15% | 95.83% | 93.55% | 100% | 96.55% | 94.74% | 95.9% | 조치율 | 95.65% | 91.67% | 95% | 100% | 95.65% | 100% | 95.76%
특이사항 1. 농사용 계량기 차단기 : 계량기 함체 견고하지 않아 우천시 누수 예상 2. 전원함 2식 운용 : 전원함 1식 제거 후 직결처리 필요 3. 차단기 2중 사용 : 전원함이 있으나 계량기단 차단기 설치되어 계량기단 차단기 제거 필요 4. 자동복구형 차단기 미설치 : 누전차단기(ELB) 설치로 교체 5. 건물전원/산악지역의 전원선을 매립 대상 우천시 잦은 트립발생 6. SPD미설치 운용대상
[8 empty] | 구분 |  |  | 대상 | 불량비율 | 조치완료 | 미조치 | 조치율
[8 empty] | 불량원인 | 양호 |  | 47 | 39.83% | - | - | -
■ 차단기 트립 관리 총괄 구분: ■ DORS-415정류기 Revision 진행 총괄 |  | 차단기 불량 |  | 49 | 41.53% | 46 | 3 | 93.88%
구분 | 춘천 | 양구 | 홍천 | 인제 | 철원 | 화천 | 총대상 |  | 차단기 : 자동복구 불가 차단기 |  | 4 | 3.39% | 4 | 0 | 100%
불량 대상 | 112 | 39 | 63 | 46 | 12 | 23 | 295 |  | 장비 |  | 9 | 7.627% | 8 | 1 | 88.89%
완료 | 109 | 37 | 61 | 43 | 11 | 20 | 281 |  | 누수 |  | 6 | 5.085% | 6 | 0 | 100%
미완료 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14 |  | 전원선로 |  | 3 | 2.542% | 2 | 1 | 66.67%
조치율 | 97.32% | 94.87% | 96.83% | 93.48% | 91.67% | 86.96% | 95.25% |  | 불량 총대상 |  | 71 |  | 66 | 5 | 92.96%
*차단기(자동복구 불가 차단기) : ELB 사용 *장비 : 정류기,PSU(W망),LORA 불량으로 인한 절연저항 불량 *누수 : 농사용계량기 및 W망 장비 누수 *전원선로 : 공용 또는 단독 매립/공가 포설 구간
차단기 내재화 지급(총20) | 사용 | 이승규 | 김재성 | 박영모 | 정주영
20 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1
특이사항 1. 농사용 계량기 차단기 : 계량기 함체 견고하지 않아 우천시 누수 예상 2. 전원함 2식 운용 : 전원함 1식 제거 후 직결처리 필요 3. 차단기 2중 사용 : 전원함이 있으나 계량기단 차단기 설치되어 계량기단 차단기 제거 필요 4. 자동복구형 차단기 미설치 : 누전차단기(ELB) 설치로 교체 5. 건물전원/산악지역의 전원선을 매립/공가 대상 우천시 잦은 트립발생(SPD 설치 예정) 6. SPD미설치 운용대상

## 차단기 트립 진행 내역
■ 차단기 트립 대상 | [8 empty] | 23년6월8일~ | [12 empty] | 2회 방문 |  |  | 3회 방문 |  |  | 4회 방문 |  |  | 5회 방문 |  |  | 6회 방문 |  |  | 7회 방문 |  |  | 8회 방문 |  |  | 9회 방문 |  |  | 10회 방문
순번 | 지역 | 통합시설코드 | 국소명 |  | 날짜 |  | 차단기 타입 | 트립 차단기 위치 | 발생건수 | 차단기 상태 | 절연저항 | 점검진행 | 불량원인 | 조치결과 | KEY MISSION 대상 | 조치 날짜 | 조치자 | 조치내역 | 기타 내역 | SPD설치 유무 | ACTA 등록 여부 | 대응자 | 대응날짜 | 점검내역 | 대응자 | 대응날짜 | 점검내역 | 대응자 | 대응날짜 | 점검내역 | 대응자 | 대응날짜 | 점검내역 | 대응자 | 대응날짜 | 점검내역 | 대응자 | 대응날짜 | 점검내역 | 대응자 | 대응날짜 | 점검내역 | 대응자 | 대응날짜 | 점검내역 | 대응자 | 대응날짜 | 점검내역
1 | 인제 | 2023Z9308 | LGR_NK_인제설악산용아장성_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2023-06-08 | 박준성 | 미확인 |  | 1 | 미확인 | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-02-11 | BP사 | 이설로 점검 불필요 |  |  | 불필요
2 | 인제 | 200721650 | 인제한계령휴게소OW.56.WCDMA.E3-NODEB(외) |  | 2023-06-08 | 이승규 | 미확인 | 분전반 내 W차단기 | 1 | 미확인 | 불량 | 조치완료 | 장비 | 완료 | 대상 | 2026-03-10 | 이상대, 이승규 | W기지국 정류기 함체 교체 후 양호, 절연저항 양호 |  | 유 | 불필요
3 | 홍천 | 20122A77H | NK_홍천천현2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2023-06-08 | 박준성 | IELB |  | 1 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2023-06-15 | 박윤근 | NIELB 30A 교체완료
4 | 양구 | 200939268 | 양구생태식물원2WOT.56.WCDMA.TTA-W20 |  | 2023-06-08 | 박준성 | IELB20 | 전원함 | 1 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2023-06-15 | 박준성 | NIELB 30A 교체완료
5 | 춘천 | 2018Z3858 | LGR_NK_춘천라데나GC_MTH(B53).56.LTE.RO-MIBOS-T-L60 |  | 2023-06-08 | 이상민 | ELB20 | 건물측 1차 | 2 | 양호 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2023-07-21 | 이상민 | 유비 건물측 20A ELB 잦은 차단기 트립으로 배선용 차단기설치 및 1차 케이블 굵기불량 교체 완료 | 건물측 차단기 ON (ELB) |  |  | 이상민 | 2023-07-10 | 차단기ON
6 | 춘천 | 20173A69W | LGR_NK_춘천의암옥광산_B7.56.LTE.RRU_2.6G_FRHG(NSN) |  | 2023-06-08 | 이승규 | 미확인 |  | 1 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2025-07-03 | 유비 | 차단기 교체 완료
7 | 춘천 | 200939824 | 춘천의암2터널DOR.56.WCDMA.LR-DUON5 |  | 2023-06-08 | 이승규 | IGR20A | 전원함 | 1 | 미확인 | 불량 | 조치완료 | 장비 | 완료 | 대상 | 2026-02-11 | 박영모, 이상민 | OM PSU불량으로 현재 절연저항 1MΩ이하 측정되며, 우천시 추가 불량으로 트립예상, 전원함 2식 구성 중계기로 차단기 1식 제거하여 직결처리 완료, PSU교체 후 양호 | PSU(W망) | 무 | 불필요
8 | 홍천 | 2009Z3495 | 홍천삼마치위에높은터DOR.56.WCDMA.OR-DUOR2 |  | 2023-06-08 | 조범신 | IGR20A |  | 1 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2023-06-19 | 박윤근 | NIELB 30A 교체완료
9 | 춘천 | 2006Z0953 | 춘천안보2WRF.56.WCDMA.SRF-W20 |  | 2023-06-08 | 이승규 | 배선용 50A | 계량기함체 1차 | 2 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 전원선로 | 완료 | 대상 | 2026-03-10 | 김재성 | 계량기 단배선용 차단기트립으로 절연저항 양호함, 계량기 단에서 야산으로 50m포설되어 있음 낙뇌시 순간 전압상승으로 트립이 예상되며 계량기 함에서 SPD 설치 검토 |  |  | 불필요 | 현규진 | 2024-07-24 | 차단기ON
10 | 춘천 | 201131508 | 춘천제이드가든RHU0.56.WCDMA.RHU-DUON20-OMHU | KT선로며 절연저항은 2메가옴으로 기준양호로 미시행 | 2023-06-08 | 이승규 | ELB30A | 건물측 분전반 1차 | 2 | 양호 | 불량 | 점검완료 | 전원선로 |  | 대상 |  | 이상민 | 건물측 공용차단기 절연저항값이 2MΩ이하로 장비단까지 선로구간 우천시 추가 절연저항 불량하여 트립이 예상됨 KT주관 예상으로 재포설이 필요하나 추가 트립시 현장에서 추가 점검 예정 | 건물측 차단기 배선용으로 변경 필요 |  | 불필요 | 조범신 | 2024-07-24 | 차단기ON
11 | 춘천 | 2018Z3954 | LGR_NK_춘천남면관천리마을CRU.56.LTE.CRU_L10(NSN) |  | 2023-06-11 | 고득훈 | 미확인 | 전원함 | 2 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2023-09-21 | 고득훈 | NIELB 30A 교체완료 | 낙뇌로 인한 차단기 불량예상 |  |  | 고득훈
12 | 춘천 | 200933712 | 춘천제이드팰리스2WIC.56.WCDMA.ICS-WN5 |  | 2023-06-11 | 고득훈 | 미확인 |  | 4 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2023-11-11 | 유비 | 전원함속판교체 요청 (완료) | 3사 공용 차단기 트립 |  |  | 이승규 | 2023-06-09 | 차단기ON | 이상대 | 2023-08-23 | 차단기ON | 고득훈
13 | 춘천 | 2010Y4025 | 춘천오항내평3WMC.56.WCDMA.WAFMCB |  | 2023-06-11 | 고득훈 | 미확인 |  | 2 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2023-11-11 | 유비 | NIELB 30A 교체완료, 전원함속판교체 요청(완료) | (10/27)박준성 : 농사용계량기이하 차단기 누수 발생으로 전원함으로 변경필요 |  |  | 박준성 | 2023-10-26 | 농사용 계량기 누수
14 | 양구 | 20122B3IK | NK_양구고방산3_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2023-06-11 | 박준성 | 미확인 |  | 1 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2023-11-11 | 유비 | 전원함속판교체 요청 (완료)
15 | 양구 | 2010Y0360 | 양구한전7025RHU0.56.WCDMA.RHU-DUON5-OMHU |  | 2023-06-11 | 이승규 | 미확인 | 계량기함체 1차 | 4 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2023-09-21 | 고득훈 | 계량기 이하 차단기 배선용 차단기로 교체 완료 | 절연저항 및 누전체크 필요하며, 전원함 쪽 체크 필요 |  |  | 이승규 | 2023-06-27 | 차단기ON | 이승규 | 2023-07-10 | 차단기ON | 이승규 | 2023-10-04
16 | 양구 | 2009Z3437 | 양구웅진수인WIC.56.WCDMA.ICS-W20 |  | 2023-06-11 | 박준성 | 미확인 |  | 6 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2023-09-21 | 고득훈 | NIELB 30A 교체완료 |  |  |  | 이승규 | 2023-06-09 | 차단기ON | 이승규 | 2023-06-23 | 정류기 누전으로 교체 후 완료 | 현규진 | 2024-07-18 | 차단기 ON | 박영모 | 2024-07-17 | 차단기 ON | 한지영 | 2024-08-06 | 차단기 ON
17 | 양구 | 201229069 | LGR_NK_양구웅진3_B5.56.LTE.RU(NSN) |  | 2023-06-11 | 이승규 | 미확인 |  | 2 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2023-09-21 | 고득훈 | NIELB 30A 교체완료 |  |  |  | 이승규 | 2023-06-27 | 차단기ON
18 | 양구 | 20122B455 | LGR_NK_양구선착장_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2023-06-11 | 이승규 | 미확인 |  | 1 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2023-11-11 | 유비 | 전원함속판교체 요청 (완료)
19 | 양구 | 20122A76N | NK_인제가아3_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2023-06-11 | 고득훈 | 미확인 |  | 1 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2023-11-11 | 유비 | 전원함속판교체 요청 (완료)
20 | 양구 | 20122A8N7 | NK_인제해안2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2023-06-11 | 고득훈 | 미확인 |  | 1 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2023-11-11 | 유비 | 전원함속판교체 요청 (완료)
21 | 화천 | 200738186 | 화천대성산DMC.56.1X.SF-DUO20 |  | 2023-06-11 | 안병걸 | ELB |  | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-03-10 | 김재성 | 절연저항 양호 및 자동복구양호, 기존 IELB에서 IGR로 교체 확인되었으며 최근 유비 교체 예상 | NIELB 교체필요 | 유 | 불필요
22 | 인제 | 200738517 | 인제가아6WMC.56.WCDMA.SF-W20 |  | 2023-06-11 | 고득훈 | 미확인 |  | 2 | 양호 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2023-09-21 | 고득훈 | NIELB 30A 교체완료 |  |  |  | 선우영 | 2023-07-10 | 차단기ON
23 | 철원 | 2009Z1854 | 철원내대3WRF.56.WCDMA.SRF-W20 |  | 2023-06-11 | 안병걸 | IGR20A |  | 2 | 불량 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2024-01-01 | 유비 | 차단기 교체 완료 |  |  | 불필요 | 유호열 | 2024-07-24 | 차단기ON
24 | 철원 | 20122A8GH | NK_철원상사4_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2023-06-11 | 안병걸 | IGR20A | 전원함 | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-02-18 | 김재성 | 절연저항 양호, 자동복구 양호 |  | 유 | 불필요
25 | 화천 | 20222A20L | LGR_NK_화천해산터널진입로2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2023-06-11 | 안병걸 | 미확인 |  | 2 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2023-07-10 | 안병걸 | NIELB 30A 교체완료 | 교체 후 재발생으로 누전 점검작업 후 양호 |  |  | 안병걸 | 2023-07-10 | 차단기ON
26 | 화천 | 201033603 | 화천유촌4DOR.56.WCDMA.OR-DUO2 |  | 2023-06-11 | 안병걸 | IELB20A | 전원함 | 1 | 불량 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2026-02-10 | 조성룡, 김재성 | 차단기 자동복구 불량으로 ACTA등록 완료(절연저항양호), 자동복구 교체 완료 및 OM PSU 절연저항 저조로 교체 완료 |  |  | 완료
27 | 인제 | 201336444 | NK_인제하늘정원펜션_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2023-06-27 | 선우영 | IGR20A | 분전함 1차 | 1 | 양호 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2023-11-11 | 유비 | 전원함속판교체 요청 (완료)
28 | 양구 | 200939423 | 양구오미5WMC.56.WCDMA.SF-W20 |  | 2023-06-27 | 이승규 | 미확인 |  | 1 | 미확인 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2023-11-11 | 유비 | 전원함속판교체 요청 (완료)
29 | 춘천 | 2009Z1312 | 춘천한덕3RHU0.56.WCDMA.RHU-DUON5-MHU |  | 2023-07-03 | 현규진 | IELB20A | 전원함 | 1 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2023-09-21 | 고득훈 | NIELB 30A 교체완료
30 | 춘천 | 201135200 | 춘천팔미7DOR.56.WCDMA.OR-DUORC6 |  | 2023-07-03 | 박영모 | IELB20A | 농사용계량기 | 2 | 양호 | 양호 | 조치완료 |  | 완료 |  | 2023-07-03 | 박영모 | IELB20A, 농사용계량기 고무패킹 설치 완료 절연저항 양호, |  |  |  | 박영모 | 26년8월
31 | 철원 | 2018Y7925 | 철원사요노동당사WMC.56.WCDMA.SF-W20 |  | 2023-07-05 | 한지영 | 지능형IGR20A | 전원함 | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-02-18 | 김재성 | 절연저항양호, 자동복구 양호 |  | 유 | 불필요
32 | 양구 | 20122B3IH | LGR_NK_양구고대2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2023-07-06 | 선우영 | IELB20A |  | 1 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2023-07-06 | 선우영 | IELB20A 교체 후 자동 복구 양호
33 | 춘천 | 20122A8JF | LGR_NK_춘천유포2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2023-07-10 | 이상민 | IELB30A | 전원함 | 2 | 불량 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2026-02-11 | 박영모, 이상민 | 차단기불량으로 추가 ACTA 등록 완료(절연저항 양호), BP작업 완료 | 자동복구 불량으로 남스 등록 완료 |  | 완료 | 이상민 | 2024-08-21 | 차단기ON
34 | 춘천 | 2010Y1236 | 춘천원무2WMC.56.WCDMA.SF-W20 |  | 2023-07-10 | 박영모 | ELB30A | 와이어블 분전반 | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2026-02-13 | 박영모, 이상민 | SKT 전원함 내 IELB 자동복구 불량 및 W망 ELB수용되어 있어 IGR변경 및 W망 수용 후 완료 | 와이어블 분전반 단 발생시 직결처리 예정 | 유 | 불필요
35 | 춘천 | 200635057 | 춘천정족2WMC.56.WCDMA.SF-W20 |  | 2023-07-10 | 박영모 | IGR20A | 전원함 | 1 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2023-07-10 | 박영모 | IGR불량으로 IELB교체 양호
36 | 춘천 | 20193B6TI | EL_춘천우두LH2차지하1_IRO_IB(B5W).56.LTE.RO-IRO-D( |  | 2023-07-10 | 정민석 | 배선용30A | 통합분전반 | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-02-25 | 이상민 | 인빌딩내 배선용차단기로 절연저항양호하며, '23년 당시 전기작업으로 인한 OFF 예상, 23년 이후 미발생 |  | 유 | 불필요
37 | 춘천 | 20122B3LX | LGR_NK_춘천오항산막골_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2023-07-10 | 이상민 | IELB20A | 계량기함체 1차 | 2 | 양호 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2023-11-11 | 유비 | 우천시 잦은차단기 트립이며 계량기함체, 전원함체 IELB 2중 설치로 계량기 함체 차단기 제거 후 직결, 전원함속판교체 완료 |  |  |  | 이승규
38 | 춘천 | 20202A53R | LGR_NK_춘천오항내평2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2023-07-17 | 이상민 | IGR20A 지능형 | 1차 분전반 | 1 | 양호 |  | 조치완료 |  | 완료 |  |  |  |  | 차단기 상태 수동으로 자동변경후 TEST시 자동복구 양호
39 | 춘천 | 20163A3QN | LGR_NK_춘천남산휘슬링락1_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) |  | 2023-07-17 | 이상민 | ELB30A | 와이어블 분전반 | 1 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2023-07-17 | 이상민 | 와이어블 차단기 불량이며, ELB 2중으로 와이어블 차단기 직결 및 2차측 전원함 ELB를 IELB로 변경 | 추가 모니터링
40 | 철원 | 20173A94W | NK_철원담터계곡5_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) |  | 2023-07-26 | 유호열 | IGR20 | 전원함 | 2 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2023-07-17 | 가나 | 차단기 교체 완료 | 자동복구 TEST 양호 |  |  | 유호열 | 2025-05-29 | 차단기 ON
41 | 철원 | 2006Z0886 | 철원용화WMC.56.WCDMA.SF-W20 |  | 2023-07-26 | 한지영 | IELB20A | 1차 분전반 | 2 | 미확인 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2023-11-11 | 유비 | 전원함속판교체 요청 (완료) | 남스등록 완료 및 절연저항 측정예정 |  |  | 유호열 | 2023-07-31 | 차단기ON
42 | 춘천 | 2006Z3487 | 춘천수인터널WMC.56.WCDMA.SF-W20 |  | 2023-07-31 | 박영모 | IELB20A |  | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2026-02-11 | 박영모, 이상민 | 자동복구 불량으로 차단기 교체 완료, 전원함 2식으로 1식 불필요하여 제거 및 직결처리 완료 |  |  | 불필요
43 | 인제 | 2010Y1243 | 인제개인약수5RHU1-2.56.WCDMA.RHU-DUON5 |  | 2023-08-11 | 선우영 | IELB20A | 계량기함체 1차 | 2 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2023-10-11 | 박준성 | NIELB 30A 교체완료 |  |  |  | 고득훈 | 2023-08-25 | 차단기ON
44 | 춘천 | 20223AI7C | EL_춘천우두코아루정문_B3.56.LTE.RRUS13(ELG) |  | 2023-08-11 | 박영모 | IGR30A | 1차 분전반 | 1 |  | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-02-12 | 박영모, 이상민 | 절연저항 및 차단기 자동복구 양호, 추가 모니터링 |  | 유 | 불필요
45 | 춘천 | 200635082 | 춘천만천3WMC.56.WCDMA.SF-W20 |  | 2023-08-23 | 박영모 | IELB30 A | 전원함내 | 2 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2026-02-13 | 박영모, 이상민 | IELB 자동복구불량으로 교체 요청, SPD 없음 |  | 무 | 완료 | 박영모 | 2024-07-24 | 차단기ON 수동에서 자동 변경
46 | 춘천 | 2007Z5415 | 춘천현대3차WMC.56.WCDMA.SF-W20 | 구축필요 | 2023-08-23 | 박영모 | ELB20A | 건물 3사 공용 차단기 | 1 | 미확인 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2026-02-25 | 이상민 | 절연저항은 양호하나 우천시 5층 ELB차단기 잦은 트립으로 배선용으로 교체 요청 완료(3사 공용 차단기), BP차단기 교체 완료 |  | 유 | 완료
47 | 춘천 | 20122A794 | LGR_NK_춘천고성2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2023-08-23 | 이상민 | ELB20A | 계량기함체 1차 | 2 | 불량 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2026-02-12 | 박영모, 이상민 | 남스등록 완료 계량기 단 누전차단기에서 배선용으로 교체 요청 완료(중계기 까지 대략 30m포설), BP 차단기 교체 완료 |  | 유 | 완료 | 고득훈 | 2023-11-04 | 차단기ON
48 | 춘천 | 20153A24S | EL_CAM_춘천퇴계주공3단지2_MTH(B53).56.LTE.RO-MIBOS |  | 2023-08-23 | 박영모 | IGR20A | 1차 분전반 | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-02-25 | 이상민 | 절연저항 양호 및 자동복구 양호(모니터링) |  | 유 | 불필요
49 | 춘천 | 200635054 | 춘천증리WMC.56.WCDMA.SF-W20 |  | 2023-08-24 | 박영모 | IELB30A | 1차 분전반 | 2 | 양호 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2023-08-15 | 고득훈 | 자동복구 차단기 이하 제거 양호하며 케이블 좌우 변경 후 자동복구 양호, 전원함속판교체 요청 |  |  |  | 고득훈 | 2023-08-25 | 차단기ON
50 | 철원 | 20163A4LV | NK_철원도창리3_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) |  | 2023-08-24 | 유호열 | IELB20A | 1차 분전반 | 1 | 불필요 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2023-11-11 | 유비 | 전원함속판교체 요청 (완료)
51 | 춘천 | 200939766 | 춘천금산과수원마을WMC.56.WCDMA.SF-W20 |  | 2023-08-31 | 이상민 | IELB20A | 계량기함체 1차 | 2 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2023-08-31 | 이상민 | 우천시 잦은차단기 트립이며 계량기함체, 전원함체 IELB 2중 설치로 계량기 함체 차단기 제거 후 직결 | 계량기단 차단기 불량 |  |  | 이상민 | 2023-08-25 | 차단기ON
52 | 춘천 | 20122A8IH | LGR_NK_춘천금산4_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2023-09-10 | 이상민 | IELB20A | 전원함 내 | 2 | 불량 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2026-02-25 | 이상민 | 중계기 이설로 전원함 신설 및 절연저항 양호, 자동복구 양호 (NIELB 20A 사용) |  | 유 | 불필요 | 박준성 | 2023-08-25 | 차단기ON
53 | 인제 | 20122B3FH | NK_인제소치청학사_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2023-09-10 | 박준성 |  |  | 1 | 양호 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2023-09-20 | 박준성 | NIELB 30A 교체완료
54 | 홍천 | 20122B3TM | LGR_NK_홍천두미3_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2023-09-10 | 박준성 | NIELB30A | 전원함 내 | 2 | 양호 |  | 진행중 |  | 완료 |  | 2023-09-10 | 박윤근 | NIELB 30A 교체완료, 자동복구 양호하였으나 잦은 발생 |  | 무 |  | 조범신 | 2026-08-15 | 차단기ON
55 | 인제 | 200738133 | 인제천도3WRF.56.WCDMA.SRF-W15 |  | 2023-09-10 | 박준성 |  |  | 1 |  |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2023-11-11 | 유비 | 전원함속판교체 요청 (완료)
56 | 양구 | 20213A6ED | LGR_NK_양구여중고부대방향_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) |  | 2023-09-10 | 박준성 |  |  | 1 |  |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2023-11-11 | 유비 | 전원함속판교체 요청 (완료)
57 | 양구 | 2006Z3598 | 양구월명3WMC.56.WCDMA.SF-W15 |  | 2023-09-26 | 이승규 | IELB20A | 전원함 내 | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2026-02-17 | 김기현 | 절연저항양호, 차단기 자동복구 양호, 최근 속판교체 예상 | 최근 차단기 자동복구 불가 대상임 | 유 | 불필요
58 | 철원 | 200738661 | 철원생창WMC.56.WCDMA.SF-W20 |  | 2023-10-11 | 유호열 | IGR20A | 전원함 | 2 | 불량 | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-02-18 | 김재성 | 절연저항양호 자독복구 양호 |  | 무 | 불필요 | 유호열
59 | 양구 | 20193B4BS | NK_양구가오작3_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2023-10-11 | 김재성 | IGR20A | 전원함 내 | 2 | 불량 | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-02-18 | 이상대 | 절연저항 양호 차단기 교체 자동복구 양호, 차단기 교체 예상됨 |  | 유 | 불필요 | 이승규
60 | 춘천 | 2013Z2680 | LGR_NK_춘천신동남춘천CC2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2023-10-27 | 고득훈 | SIB-30H | 한기 분전반내 차단기 | 1 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2024-08-09 | 고득훈 | IELB 20A로 교체 완료 | 한기 분전반내 차단기 제거 직결 필요
61 | 홍천 | 20123ADL8 | NK_홍천괘석달음재2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2023-10-31 | 김기현 | IELB20A | 전원함 내 | 1 | 양호 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2023-11-11 | 유비 | 전원함속판교체 요청 (완료)
62 | 양구 | 20212AFNT | LGR_NK_양구상리전원주택_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) |  | 2023-11-04 | 이승규 | IGR30A | 전원함내(SPD 설치) | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-02-17 | 김기현 | 절연저항 양호 및 자동복구 양호(모니터링) | 전원함내 ABE32B 배선용 차단기 OFF, 낙뇌 예상 되고 배선용 직결 검토 | 유 | 불필요
63 | 양구 | 20193AFM3 | NK_양구적리7025부대_DB13.56.LTE.RRU(0120)_AHEGA(NS |  | 2023-11-04 | 이승규 | IELB20A |  | 1 | 미확인 | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-03-10 | 김기현 | 절연저항양호 자독복구 양호 |  | 유 | 불필요
64 | 춘천 | 2009Z1836 | 춘천팔미5WMC.56.WCDMA.SF-W20 |  | 2023-11-04 | 박영모 | IELB20A | 농사용계량기 | 1 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2023-11-14 | 이상대 | NIELB 30A 교체완료하였으며 농사용계량기 이하 직결 작업 필요 | 농사용계량기 전원함 직결 필요
65 | 화천 | 20163A3LR | KTR_NK_화천신읍2교_MTH(B53).56.LTE.RO-MIBOS-T-L60 |  | 2023-11-04 | 조성룡 | IELB20A | 전원함 내 | 1 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  |  | 이상대 | 차단기 교체 완료
66 | 화천 | 2006Z3407 | 화천계성2WMC.56.WCDMA.SF-W20 |  | 2023-11-04 | 조성룡 |  |  | 1 |  |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2023-11-11 | 유비 | 전원함속판교체 요청 (완료)
67 | 양구 | 20173A6GH | LGR_NK_양구군량3_B7.56.LTE.RRU_2.6G_FRHG(NSN) |  | 2023-11-16 | 이승규 | IELB20A | 전원함 내 | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-02-17 | 김기현 | 절연저항 양호 및 자동복구 양호(모니터링) | 차단기 OUT AC불량으로 차단기 OFF -> ON 후 양호 | 유 | 불필요
68 | 양구 | 20173A66V | LGR_NK_양구웅진노도유격장_B7.56.LTE.RRU_2.6G_FRHG( |  | 2023-11-16 | 이승규 | NFB차단기(배선) | 농사용계량기 | 2 | 양호 | 불량 | 조치완료 | 장비 | 완료 | 대상 | 2026-02-17 | 김기현 | 자동복구 양호, 절연저항 우리정류기 구간 절연저항 불량으로 교체 예정 | 1차 농사용계량기 차단기 트립, 2차 IELB차단기 트립, 정류기 | 유 | 불필요 | 이승규
69 | 철원 | 20213A6ED | LGR_NK_양구여중고부대방향_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) |  | 2023-12-07 | 유호열 | IELB20A | 전원함 내 | 1 | 양호 |  | 조치완료 |  | 완료 |  |  | 유호열 | 자동복구 차단기 수동으로 자동 변경 후 양호
70 | 홍천 | 20153A92G | LGR_NK_홍천월천_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 구축필요 | 2024-07-14 | 유호열 | 미확인 | 미확인 | 1 | 불량 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2026-02-17 | 김진희 | 차단기 불량으로 인한 절연저항 불량으로 ACTA 등록 완료,, BP차단기 교체 완료 |  | 유 | 미등록
71 | 홍천 | 20153A6IH | LGR_NK_홍천남면월천리_WLME(B31).56.WCDMA.RO-MIBOS- |  | 2024-07-14 | 유호열 | IGR | 계량기함체 1차 | 1 | 미확인 | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-03-11 | 이상대 | 절연저항 양호 및 자동복구 양호 |  | 유 | 불필요
72 | 춘천 | 2015Z3723 | LGR_NK_춘천산요수CC_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2024-07-14 | 박영모 | IELB20A | 전원함 내 | 2 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2024-08-06 | 박영모 | 와이어블 분전한 IELB 직결, 전원함 차단기 불량으로 교체 완료 |  |  |  | 박영모 | 2024-08-06 | 차단기교체
73 | 철원 | 20122A7HV | KTR_NK_철원정연_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2024-07-14 | 유호열 | IELB20A |  | 2 | 미확인 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2026-02-23 | 김재성 | 절연저항 양호 및 자동복구 양호(모니터링), 전원함 2식 , BP사 차단기 교체 완료 |  | 유 | 완료 | 유호열 | 2024-08-06 | 차단기 ON
74 | 춘천 | 2021Y9355 | EL_CAM_춘천도화골사거리_B7.56.LTE.RRU_2.6G_R2212(E |  | 2024-07-14 | 고득훈 | 미확인 | 전원함 내 | 1 | 양호 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2024-08-06 | 고득훈 | AAU 정류기 불량으로 교체 후 양호
75 | 춘천 | 20122A78J | LGR_NK_춘천감정2OL_B5.56.LTE.RU(NSN) | 전원함 교체로 불가, 유비교체 예정 | 2024-07-18 | 박영모 | 미확인 |  | 2 | 미확인 | 양호 | 조치완료 | 차단기(자동복구 불가 차단기) | 완료 | 대상 | 2026-02-12 | 박영모, 이상민 | 기지국으로 문어발식 및 계량기 전원선 노후로 ACTA등록 완료, 구형 전원함내 ELB차단기 자동복구형으로 3식 교체 완료 |  | 유 | 완료 | 박영모 | 2026-07-10 | 절연저항 불량으로 정류기 AC OUT 단 제거후 자동복구 양호
76 | 화천 | 2018Z4089 | KTR_NK_화천27사단명월사격장_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN |  | 2024-07-18 | 안병걸 | 미확인 |  | 1 | 미확인 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2026-02-24 | 김재성 | 절연저항 앙호하며, 자동복구 불량으로 ACTA등록 완료 |  |  | 완료
77 | 홍천 | 2009Z3919 | 홍천속초원포WIC.56.WCDMA.ICS-W5 |  | 2024-07-18 | 한지영 | IELB20A | 전원함 내 | 1 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2024-07-18 | 한지영 | 불량으로 교체 후 양호
78 | 홍천 | 20163A3W2 | LGR_NK_홍천금학산_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) |  | 2024-07-18 | 한지영 | ELB20A | 전원함 내 | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 차단기(자동복구 불가 차단기) | 완료 | 대상 | 2026-02-17 | 김진희 | 구형전원함 ELB차단기로 전원함 교체 요청 완료, ELB차단기로 교체 완료 및 접지저항 측정 양호 | IGR 또는 IELB 교체 필요 | 무 | 완료
79 | 춘천 | 2012Z6763 | LGR_NK_춘천자연휴양림_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2024-07-18 | 박영모 | ELB20A | 전원함 | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 차단기(자동복구 불가 차단기) | 완료 | 대상 | 2026-02-11 | 박영모, 이상민 | 절연저항 양호하며, 기존 IGR불량으로 임시 ELB교체되어 자동복구차단기 교체 요청 완료, 자동복구 차단기 교체 완료 | IGR 또는 IELB 교체 필요 |  | 완료
80 | 춘천 | 2015Z9194 | LGR_NK_춘천오항리종점_B3.56.LTE.CRU_L10(NSN) |  | 2024-07-18 | 박영모 | IELB20A | 전원함 내 | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 누수 | 완료 | 대상 | 2026-02-11 | 박영모, 이상민 | CRU장비로 농사용계량기 IELB20A ~ 전주 중간 ELB차단기 농사용 계량기단 누수 개선 검토 중, 고무패킹 설치 완료 |  |  | 불필요
81 | 춘천 | 20122B3LX | LGR_NK_춘천오항산막골_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2024-07-18 | 박영모 | EZ30A | 전원함 내 | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2026-02-11 | BP사 | 전원함 속판교체 완료(절연저항 양호) | IGR 또는 IELB 교체 필요 |  | 불필요
82 | 화천 | 20163A4IV | LGR_NK_화천해산터널2_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) |  | 2024-07-18 | 안병걸 | ELB50A | 계량기 함체 | 4 | 양호 |  | 조치완료 |  | 완료 |  |  |  | 1차메인 50A 누전차단기를 NFB로 변경 완료 | 1차메인 50A 누전차단기를 NFB로 변경 |  |  | 안병걸 | 2024-08-06 | 차단기 ON | 안병걸 | 2024-08-06 | 차단기 ON | 안병걸 | 2024-08-06 | 차단기 ON
83 | 춘천 | 201621141 | LGR_NK_춘천용산4_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2024-07-18 | 유호열 | IELB30A | 전원함 내 | 1 | 불량 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2026-02-12 | 박영모, 이상민 | 차단기불량으로 추가 ACTA 등록 완료(절연저항 양호), BP작업 완료 |  |  | 완료
84 | 철원 | 20173A61D | KTR_NK_철원자등포레스트2_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) |  | 2024-07-18 | 유호열 | IGR20A | 계량기함체 | 3 | 불량 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2024년 | 유비 | 차단기 교체 완료 | IELB 차단기 누수로 자동복구 불량으로 교체 |  | 불필요 | 유호열 | 2024-08-06 | 차단기교체 | 유호열 | 2025-08-26 | 차단기ON
85 | 철원 | 20122A784 | KTR_NK_철원갈말중앙아파트_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2024-07-18 | 유호열 | IGR20A | 전원함 내 | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-02-24 | 김재성 | 절연저항 및 차단기 자동복구 양호, 추가 모니터링 |  | 유 | 불필요
86 | 철원 | 20183ACDH | KTR_NK_철원갈말농공_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2024-07-18 | 유호열 | IELB30A | 전원함 내 | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2026-02-13 | 조성룡 | 전원함내 차단기 자동복구 불량으로 교체 요청 완료, BP사 차단기 교체 완료 |  | 무 | 완료
87 | 양구 | 20122A86M | LGR_NK_양구웅진터널_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2024-07-18 | 박영모 | IELB20A | 전원함 내 | 1 | 양호 | 불량 | 조치완료 | 장비 | 완료 | 대상 | 2026-02-18 | 이상대 | LORA장비 절연저항 불량으로 교체 예정, 차단기자동복구 불량으로 ACTA 등록 완료 | LORA장비, 차단기 | 유 | 불필요
88 | 춘천 | 20163A4KM | LGR_NK_춘천남면더존단지3_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 완료 | 2024-07-24 | 정민석 | ELB20A | 3사 공동전원함(경비실 벽면) | 2 | 미확인 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2026-02-25 | 이상민 | 3사 전원함내 ELB 사용으로 배선용 차단기 교체 요청 완료(타사 배선용 완료), 자동복구형으로 교체완료(이상민) | LGU+ 한전주 위치하며, 경비실 벽면에 KT와 SKT 전원함 설치되어 있음 | 유 | 완료 | 유호열 | 2025-04-23 | 차단기 ON
89 | 춘천 | 20122A7FQ | LGR_NK_춘천강촌캠핑장_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2024-07-24 | 유호열 | IGR20A | 전원함 내 | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-02-11 | 박영모, 이상민 | 중계기 이설로 차단기 상태 및 절연저항 양호 |  |  | 불필요
90 | 춘천 | 20122A7MV | LGR_NK_춘천백양3_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2024-07-24 | 조범신 | IGR20A | 전원함 내 | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-02-12 | 박영모, 이상민 | 절연저항 및 차단기 자동복구 양호, 추가 모니터링 |  |  | 불필요
91 | 춘천 | 2013Z2680 | LGR_NK_춘천신동남춘천CC2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2024-07-24 | 유호열 | ELB20A | 2차 전원함 | 2 | 양호 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2024-08-06 | 고득훈 | 2차 전원함 ELB에서 IELB교체 완료 | 와이어블 분전함내 누전차단기 직결 완료 2차 전원함 ELB, 3차 전원 IELB 2차 전원함 ELB를 IELB로 교체 필요 |  |  | 고득훈 | 2024-08-06 | 차단기교체
92 | 춘천 | 2021Y8403 | EL_춘천자라우_B5.56.LTE.RRU_800M_R2212(ELG) |  | 2024-07-24 | 박영모 | MCCB | 계량기 함체 | 1 | 미확인 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2026-02-11 | 박영모, 이상민 | 계량기 이하단 차단기 불량으로 직결 요청 완료, 전원함 2식으로 1식 제거 완료, BP조치 완료 |  | 유 | 완료
93 | 철원 | 20122A77U | KTR_NK_철원강포_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2024-07-24 | 유호열 | IELB20A |  | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-02-13 | 조성룡 | 절연저항 양호 및 자동복구 양호(모니터링) |  | 무 | 불필요
94 | 철원 | 20122A7K3 | KTR_NK_철원문혜5_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2024-07-24 | 유호열 | IELB20A |  | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-03-05 | 조성룡 | 절연저항 양호 및 자동복구 양호 (모니터링 예정) |  | 유 | 불필요
95 | 홍천 | 201621142 | LGR_NK_홍천모곡점말_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2024-07-24 | 선우영 | IGR20A | 전원함 | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-03-11 | 이상대 | 절연저항 양호 및 자동복구 양호 |  | 유 | 불필요
96 | 춘천 | 2021Y9597 | EL_BR_춘천온의2_B5.56.LTE.RRU_800M_R2212(ELG) |  | 2024-07-24 | 박영모 | 미확인 | 건물측 차단기 | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-02-26 | 이상민 | 옥탑 장비 전원함은 절연저항 양호하며 건물측 분전반 차단기 트립 관련하여 추가 발생시 배선용 검토예정 |  |  | 불필요
97 | 춘천 | 20122A8I3 | LGR_NK_춘천추곡2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2024-07-24 | 정민석 | 미확인 |  | 1 | 불량 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2025-07-07 | 유비 | BP사 차단기 교체 완료 |  |  | 불필요
98 | 철원 | 2013Z7016 | KTR_NK_철원삼천봉_B5.56.LTE.RU(NSN) |  | 2024-07-24 | 김기현 | 배선용 차단기 | 소초 내리막 옆 전주 3상 | 1 | 미확인 | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-03-11 | 김재성 | 절연저항 양호, 배선용 상태양호 |  | 유 | 불필요
99 | 춘천 | 2009Y3699 | 춘천강촌엘리시안RHU0.56.WCDMA.RHU-DUON5-OMHU |  | 2024-07-24 | 박영모 | IELB20A | 계량기함체 | 1 | 양호 | 측정불가 | 조치완료 | 전원선로 | 완료 | 대상 | 2026-02-25 | 이상민 | LGU+ 주관사로 2구간을 100m이상 매립하여 포설한 상태로 우천시 잦은 트립되며 인근 낙뇌시 지락으로 인하여 NFB차단기 트립이 예상됨, SPD 설치 후 모니터링 예정 |  |  | 불필요
100 | 홍천 | 20122A8QI | LGR_NK_홍천오룡터널_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 자체예정 | 2024-08-06 | 박영모 | ELB20A | 계량기 함체 | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 차단기(자동복구 불가 차단기) | 완료 | 대상 | 2026-02-12 | 이상대, 김진희 | 계량기내 차단기 ELB, 전원함1 IELB, 전원함2 IELB 구성되어 있고 계량기단 차단기 제거 및 전원함 통합 요청 완료(ACTA등록 완료), SPD미설치 대상, 전원함2식으로 차단기제거 및 계량기 이하 차단기 직결 완료, 접지 설치 와료 | 계량기 1차 ELB로 교체 또는 직결 필요, 2차,3차 전원함을 IELB20A | 무 | 완료
101 | 인제 | 20122B3NI | LGR_NK_인제신월고개2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2024-08-06 | 한지영 | IELB20A | 전원함 | 2 | 불량 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2026-02-22 | 박윤근 | 자동복구 불량 미조치 ACTA등록 완료 |  | 무 | 완료 | 박윤근 | 2026-02-22 | 차단기 on
102 | 홍천 | 201639282 | LGR_NK_홍천상오안저수지2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2024-08-06 | 박영모 | IGR20A | 전원함 | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-02-13 | 이상대, 김진희 | 절연저항 양호 및 자동복구 양호(모니터링) |  | 유 | 불필요
103 | 양구 | 20122B3XE | LGR_NK_양구동면돌산령터널_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2024-08-06 | 한지영 | NIELB30A | 전원함 | 1 | 불량 | 불량 | 조치완료 | 장비 | 완료 | 대상 | 2026-02-18 | 이상대 | W망 PSU로 자동복구불가하였고 교체 후 양호 | PSU(W망) | 유 | 불필요
104 | 홍천 | 20122A8B8 | LGR_NK_홍천검율육교_B5.56.LTE.RU(NSN) |  | 2024-08-06 | 박영모 | IELB20A | 계량기 함체 | 1 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2024-08-06 | 박영모 | 자동복구 불량으로 차단기 교체 후 양호
105 | 홍천 | 2016Z8924 | LGR_NK_홍천태학3_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2024-08-06 | 박영모 | IGR30A | 전원함 | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-02-12 | 이상대, 김진희 | 차단기 자동복구 양호 및 절연저항 양호 | 자동복구 양호 |  | 불필요
106 | 화천 | 20122A79Q | KTR_NK_화천검단OL_B5.56.LTE.RU(NSN) |  | 2024-08-06 | 조성룡 | ELB | 분전반 내 차단기 | 1 | 미확인 | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-03-11 | 김재성 | 절연저항 양호. 기지국으로 추가발생시 IGR교체 검토 필요 |  | 유 | 불필요
107 | 화천 | 20163A4KA | KTR_NK_화천사내법장사_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) |  | 2024-08-06 | 조성룡 | IGR20A | 전원함 | 1 | 양호 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2024-08-06 | 조성룡 | LR-DUO 누전 제거완료로 양호
108 | 춘천 | 20122A8JN | LGR_NK_춘천추곡교_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2024-08-06 | 김재성 | ELB20A | 전원함 | 2 | 양호 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2024-08-08 | 이상민 | 드림라인 분전반 ELB차단기 직결 1차 전원함 자동복구 양호 |  |  |  | 이상민 | 2024-08-08 | 차단기 직결
109 | 춘천 | 2017Y3289 | LGR_NK_춘천당림대각사2_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) |  | 2024-08-07 | 이상민 | ELB20A | 계량기함체 | 1 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2024-08-08 | 이상민 | 차단기 교체 후 자동복구 양호
110 | 철원 | 2013Z2665 | KTR_NK_철원상사송호_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2024-08-07 | 유호열 | 미확인 | 미확인 | 1 | 양호 | 불량 | 조치완료 | 누수 | 완료 | 대상 | 2026-02-13 | 김재성 | W망 누수로 제거 후 개선 완료, 절연저항 양호 |  |  | 불필요
111 | 춘천 | 20122A6SD | LGR_NK_춘천발산3터널_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2024-08-08 | 이상민 | ELB20A | 전원함 | 1 | 양호 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2024-08-08 | 이상민 | 드림라인 분전반 ELB차단기 직결 1차 전원함 자동복구 양호
112 | 홍천 | 20173AH4Q | LGR_NK_홍천대명소노펠리체CC2_IRO(B5W7).56.LTE.RO-I |  | 2024-08-08 | 한지영 | ELB20A | 전원함 | 1 | 양호 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2024-08-08 | 한지영 | 드림라인 분전반 ELB차단기 직결 1차 전원함 자동복구 양호
113 | 인제 | 20122A7H4 | LGR_NK_인제덕산2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2024-08-20 | 박준성 | IGR | 전원함 | 1 | 불량 | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-03-10 | 김기현 | 절연저항양호 자독복구 양호, 전원함 2식 | 차단기 불량으로 IELB교체완료 |  | 불필요
114 | 춘천 | 20183ACCN | (고압)LGR_NK_춘천신북세월교_WLME(B3).56.LTE.RO-MIB |  | 2024-08-22 | 이상대 | IGR20A | 전원함 | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 누수 | 완료 | 대상 | 2026-02-12 | 박영모, 이상민 | 농사용 계량기 내 차단기로 추가 검토 필요, 누수구간 고무패킹 설치 완료(26년3월23일) |  | 유 | 불필요
115 | 춘천 | 20193A4N8 | EL_춘천휴먼시아1차3_IRO_IB(B53W).56.LTE.RO-IRO-TS( |  | 2024-12-19 | 이상민 | IELB20A | 전원함 | 1 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2024-12-19 | 이상민 | 차단기 2회 트립으로 교체 후 양호
116 | 춘천 | 20173AGAF | EL_춘천근화두미르2차203동_IRO(B5W7).56.LTE.RO-IRO- |  | 2025-03-22 | 박준성 | IELB30 | 건물 전원함 | 1 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2025-03-22 | 박준성 | 건물전기에서 10M가량 떨어져 NFB에 IELB로 각 통신사로 전기인입으로 건물전원한 누전차단기를 배선용으로 변경 후 양호
117 | 양구 | 20122B3XE | LGR_NK_양구동면돌산령터널_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2025-03-22 | 김재성 | IGR |  | 1 |  | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-02-20 | 이승규 | 절연저항 양호 및 자동복구 양호(모니터링) |  | 유 | 불필요
118 | 인제 | 20122A7TA | LGR_NK_인제천도리양지마을_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2025-03-23 | 이상대 | IELB20A | 계량기함내 | 2 | 불량 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2026-03-11 | 김기현 | 기존 IELB에서 IGR로 교체 완료, 현재 양호, 절연저항 양호 | 계량기 door open시 차단기 걸림으로 전원함 신설요청 | 유 | 불필요 | 한지영 | 2025-06-04 | 차단기 on
119 | 춘천 | 2021Y9414 | EL_춘천퇴계휴먼타운_B5.56.LTE.RRU_800M_R2212(ELG) |  | 2025-03-26 | 박영모 | ELB50A | 건물 전원함 | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-02-26 | 이상민 | 지하 변전실 입구 분전반 내 ELB50A 차단기 트립이며 절연저항 양호, LGU+ 수용되어 있어 제거 완료 및 추가 발생시 배선용으로 검토 예정 |  | 무 | 불필요
120 | 춘천 | 20213A96D | EL_춘천거두외솔길_B5.56.LTE.RRU_800M_R2212(ELG) |  | 2025-04-16 | 조성룡 | IELB20A | 전원함 | 1 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2025-04-17 | 조성룡 | 한전 순단 후 차단기 트립 및 불량으로 교체 후 양호
121 | 홍천 | 200924010 | 홍천자운덕두원ERUP.56.WCDMA.ERRUP |  | 2025-04-23 | 이상대 | IELB30A | 계량기함내 | 1 | 불량 | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-02-17 | 이상대, 김진희 | 절연저항 양호 및 자동복구 양호(모니터링) |  |  | 불필요
122 | 춘천 | 20153A91Z | LGR_NK_춘천동면지내_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) |  | 2025-04-23 | 박준성 | IELB20A | 전원함 | 1 | 양호 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2025-04-23 | 박준성 | LGU+ 주관사며 항공등 불량으로 인한 트립으로 제거 후 도전등 주관사 공유
123 | 철원 | 200031803 | 철원상사2DDR.56.WCDMA.RO-DUO-AA2020-CMHU |  | 2025-04-23 | 유호열 | IGR20A | 전원함 | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-02-12 | 김재성 | 절연저항 양호 및 자동복구 양호(모니터링) |  | 유 | 불필요
124 | 철원 | 20153A7LC | 철원담터계곡5RHU0.56.WCDMA.RHU-DUON20-OMHU |  | 2025-04-23 | 유호열 | IGR20A | 전원함 | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-02-18 | 김재성 | 절연저항 양호 및 자동복구 양호(모니터링) |  | 유 | 불필요
125 | 홍천 | 200933600 | (고압)홍천도십리1RHU0.56.WCDMA.RHU-DUON5-MHU |  | 2025-04-24 | 정민석 | ELB30A | 계량기함내 | 1 | 양호 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2025-05-22 | 가나 | 전원함 설치 후 농사용 계량기내 차단기 제거 / 차단기교체완료
126 | 인제 | 2024Z1687 | LGR_NK_인제갯골자연휴양림4_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) |  | 2025-04-24 | 선우영 | ELB20A | 통합분전반 | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-03-11 | 김기현 | 절연저항양호하나 추가 발생시 통합 분전반 배선용 검토 후 차단기 교체 필요 |  | 유 | 불필요
127 | 인제 | 202329105 | LGR_NK_인제갯골자연휴양림2_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) |  | 2025-04-24 | 선우영 | ELB20A | 통합분전반 | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-03-11 | 김기현 | 절연저항양호하나 추가 발생시 통합 분전반 배선용 검토 후 차단기 교체 필요 |  | 유 | 불필요
128 | 양구 | 2006Z3497 | 양구수인터널2WMC.56.WCDMA.SF-W20 |  | 2025-04-24 | 선우영 | IELB20A | 전원함 | 1 | 양호 | 불량 | 조치완료 | 장비 | 완료 | 대상 | 2026-02-18 | 이상대, 김기현 | LORA, OM, SO수용되어 있으며 SO미사용 전원 제거 후 절연저항양호, 전원함 2식, 메인 전원함 ELB차단기로 교체 요청 완료 | SO(W망) | 유 | 불필요
129 | 화천 | 20173A67B | KTR_NK_화천봉오6_B7.56.LTE.RRU_2.6G_FRHG(NSN) |  | 2025-05-10 | 김재성 | IGR20A | 전원함 | 1 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2025-05-20 | 가나 | 차단기교체 | 자동복구 불량으로 남스 등록
130 | 양구 | 2008Z8095 | 양구구암2OW.56.WCDMA.E3-NODEB(외) |  | 2025-05-10 | 현규진 | NFB차단기(배선) | 계량기 | 1 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2025-05-19 |  | 잦은 트립으로 계량기함, 차단기, 전원선 교체 완료
131 | 화천 | 200092115 | 화천봉오3DDR.56.WCDMA.RO-DUO-AA2020-CMHU |  | 2025-05-10 | 김재성 | ELB30A | 계량기 | 2 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2026-02-19 | 김재성, 박상구 | 차단기 자동복구 불량으로 ACTA등록 완료(절연저항양호), BP사 차단기 교체 완료 | 잦은 계량기단 차단기 트립으로 배선용 교체 요청 | 유 | 완료 | 박준성 |  | 김재성
132 | 철원 | 20213A7M5 | KTR_NK_철원자등72포병대_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) |  | 2025-05-28 | 김재성 | IGR30A | 컨테이너 안 분전함 | 1 |  | 양호 | 점검완료 | 차단기 | 불가 | 대상 | 2026-03-17 | 김재성 | 절연저항 양호, 군부대 분전반내 ELB며 우천시 잦은 차단기 트립발생되어 둔감형 차단기 교체 진행하려 했으나 군부대 거부로 차후 추가 발생시 협의 예정 |  | 유 | 완료
133 | 인제 | 200939706 | 인제하남왜골WMC.56.WCDMA.SF-WR20 |  | 2025-05-28 | 유호열 | NIELB30A | 전원함 | 4 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2025-05-22 | 가나 | NIELB 30A 교체완료하였으나 누전차단기 이중으로 전원함속판교체 요청 '25년 재발생 | 계량기이하 차단기 제거 및 전원함 차단기 지능형 교체 완료 누전또는 추가 점검 필요 |  |  | 박준성 | 2023-08-25 | 차단기ON | 정민석 | 2025-04-23 | 차단기ON | 이상대 | 2025-05-28 | 차단기 ON
134 | 춘천 | 201833951 | LGR_NK_춘천원평523탄약중대_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) |  | 2025-05-28 | 이상민 | IELB20A | 계량기함체 | 2 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2025-05-28 | 이상민 | 차단기 불량으로 교체 후 양호 |  |  |  | 이상민 | 2025-05-28 | 차단기 교체
135 | 춘천 | 200635111 | 춘천칠전3WMC.56.WCDMA.SF-W20 |  | 2025-05-28 | 정민석 | TRS-30S | 전원함 | 1 | 양호 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2025-05-29 | 정민석 | 수동->자동으로 변경 후 양호
136 | 인제 | 201137023 | 인제남면603수송대RHU0.56.WCDMA.RHU-WF6-OMHU |  | 2025-05-28 | 박상구 | IGR20A | 전원함 | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-03-11 | 김기현 | 절연저항 양호 및 자동복구 양호, 전원함 2식 |  | 유 | 불필요
137 | 홍천 | 20163A3UR | (고압)LGR_NK_홍천청량북바치_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN |  | 2025-05-28 | 이상대 | 미확인 | 미확인 | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-02-13 | 이상대, 김진희 | 절연저항 양호 및 자동복구 양호(모니터링) |  |  | 불필요
138 | 춘천 | 20122A7AL | LGR_NK_춘천군자1터널_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 와이어블 요청 완료 | 2025-05-29 | 조성룡 | ELB75A | 하단 와이어블 계량기 함체내 차단기 | 2 | 양호 | 양호 | 점검완료 | 차단기 |  | 대상 | 2026-02-13 | 박영모, 이상민 | 와이어블 전주단 계량기 내 차단기 누전차단기로 배선용 교체 필요함 |  | 유 | 와이어블 교체 요청 | 조성룡 | 2025-05-29 | 차단기 ON
139 | 춘천 | 200721854 | 춘천새슬막FXW.56.WCDMA.FX-NODEB | 자체예정 | 2025-05-29 | 조성룡 | IELB30A | 분전반 | 3 | 미확인 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2026-02-13 | 박영모, 이상민 | 기지국으로 문어발식 전원함으로 통합분전반 교체 및 IELB 자동복구불량으로 교체 필요, 차체 교체 완료 |  | 유 | 완료 | 김기현 |  | 차단기ON | 조성룡 | 2025-05-28 | 차단기ON
140 | 춘천 | 2021Y8440 | EL_CAM_춘천교대2_B3.56.LTE.RRUS13(ELG) |  | 2025-05-29 | 선우영 | IGR30A | LG 공용 전원함 | 4 | 불량 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2026-02-12 | 박영모, 이상민 | 통합형 LGU+ 전원함 누수로 조치 완료하였으나 추가발생으로 LGU+통합 전원함 차단기 ELB에서 배선용으로 변경 요청 완료(배선용 유비 교체 완료) | 추가발생으로 LGU+통합 전원함 차단기 ELB에서 배선용으로 변경 요청 완료(배선용 유비 교체 완료) |  | 불필요 | 이상민 | 2023-08-23 | 차단기ON | 박영모 | 2024-08-06 | 차단기ON | 선우영 | 2025-05-29
141 | 춘천 | 20122A7BZ | LGR_NK_춘천남춘천IC_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2025-05-29 | 박상구 | IELB30A | 전원함 | 2 | 불량 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2026-02-11 | 박영모, 이상민 | 와이어브 분전반 ELB로 낙뇌시 트립으로 직결처리 및 전원함 차단기 자동복구 불량으로 교체 완료 | 와이어블 분전반 SKT 차단기만 OFF로 재발생시 교체요청필요 또는 직결 필요 |  | 불필요 | 박상구 | 2025-05-29 | 차단기ON
142 | 춘천 | 200832302 | (CRM)춘천향교TMC.56.WCDMA.SF-TM423 |  | 2025-05-29 | 정민석 | IGR30A | 전원함 | 1 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2025-07-17 | 가나 | 차단기 교체 완료 | 자동복구 불량으로 남스 등록
143 | 화천 | 2006Z3129 | 화천수피령WMC.56.WCDMA.SF-W20 |  | 2025-05-29 | 김재성 | IGR30A | 전원함 | 1 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2025-07-17 | 가나 | 차단기 교체 완료
144 | 춘천 | 20133A1HR | 춘천중앙3WMC.56.WCDMA.SF-W20 |  | 2025-05-29 | 이상민 | IGR30A | 전원함 | 1 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2025-07-17 | 가나 | 차단기 교체 완료
145 | 춘천 | 20212AN0Z | 5GEL_춘천종합테니스장_AAU1.56.5G.AAU20-3.5G-32T(EL |  | 2025-05-29 | 박상구 | IELB30A | 전원함 | 2 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2025-07-17 | 유비 | 유비 건물측 차단기 교체 완료 | 건물측 차단기 NFB 교체 예정 |  | 불필요 | 고득훈 | 2025-05-28 | 건물측 차단기 ON
146 | 화천 | 201131813 | 화천용담2337-3대대RHU0.56.WCDMA.RHU-DUOC0520 |  | 2025-05-29 | 박준성 | NIELB30A | 전원함 | 3 | 양호 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2025-05-29 | 박준성 | N, L상 오연결로 재구성 시행 | 차단기 상태 양호 |  |  | 유호열 | 2025-05-28 | 차단기 ON | 박준성 | 2025-08-30 | 차단기ON
147 | 철원 | 2015Z9143 | KTR_NK_철원동송모닝캄빌라_B3.56.LTE.CRU_L10(NSN) |  | 2025-05-29 | 박준성 | IGR20A | 전원함 | 1 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2025-07-17 | 가나 | 차단기 교체 완료 | 자동복구 불량으로 남스 등록
148 | 춘천 | 20173A69W | LGR_NK_춘천의암옥광산_B7.56.LTE.RRU_2.6G_FRHG(NSN) |  | 2025-05-29 | 박영모 | IGR20A | 전원함 | 1 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2025-07-17 | 가나 | 차단기 교체 완료 | 자동복구 불량으로 남스 등록
149 | 홍천 | 2010Y4154 | 홍천내촌큰골ERUP.56.WCDMA.ERRUP |  | 2025-05-30 | 이상대 | IELB30A | 전원함 | 2 | 불량 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2026-02-13 | 이상대, 김진희 | 계량기내 차단기 IELB, 전원함1 IELB 설치되어 있어 계량기 단 차단기 제거 후 직결 ACTA등록 완료, BP작업 완료 | 자동복구 불량으로 남스 등록 |  | 완료 | 이상대 | 2025-05-28 | 차단기 ON
150 | 홍천 | 200837202 | 홍천와동3DMC.56.WCDMA.SF-DUO |  | 2025-05-30 | 이상대 | IELB30A | 전원함 | 1 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2025-07-17 | 가나 | 차단기 교체 완료 | 자동복구 불량으로 남스 등록
151 | 화천 | 2010Y0369 | 화천다목27사포병대2DOR.56.WCDMA.OR-DUOR5 |  | 2025-06-02 | 유호열 | IGR20 | 전원함 | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-03-12 | 조성룡 | 절연저항 양호 및 차단기 자동복구 양호 |  | 유 | 불필요
152 | 화천 | 201131715 | 화천다목건국건강DOR.56.WCDMA.LR-DUONC5 |  | 2025-06-02 | 유호열 | IELB30A | 전원함 | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-02-19 | 김재성, 박상구 | 절연저항 양호 및 자동복구 양호(모니터링) |  | 유 | 불필요
153 | 홍천 | 2018Y0861 | (고압)LGR_NK_홍천대명콘도4_IRO(B5317).56.LTE.RO-IR |  | 2025-06-23 | 이상대 | IELB20A | 전원함 | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-03-10 | 이상대 | 절연저항 양호 및 자동복구 양호 |  | 유 | 불필요
154 | 화천 | 20122A8QW | KTR_NK_화천상리육군관사3_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2025-06-23 | 김재성 | IELB20A | 전원함 | 1 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2025-07-17 | 가나 | 차단기교체 완료
155 | 홍천 | 2017Y6330 | LGR_NK_홍천야시대농장_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2025-06-26 | 이상대 | IGR20A | 전원함 | 1 | 불량 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2025-07-21 | 유비 | 차단기교체완료 |  |  | 불필요
156 | 홍천 | 20122B3E4 | LGR_NK_홍천진여울2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2025-06-26 | 이상대 | IELB20A | 전원함 | 1 | 불량 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2025-07-21 | 유비 | 차단기교체완료 |  |  | 불필요
157 | 철원 | 2013Z2670 | KTR_NK_철원초전_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2025-06-26 | 유호열 | IELB20A | 전원함 | 1 | 불량 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2025-07-21 | 유비 | 차단기교체완료 |  |  | 불필요
158 | 춘천 | 20122B3VX | LGR_NK_춘천고탄2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2025-06-30 | 박영모 | IELB20A | 전원함 | 1 | 양호 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2025-06-30 | 박영모 | 계량기 함체 차단기 불량으로 직결 후 개선
159 | 홍천 | 2018Z3407 | LGR_NK_홍천대명비발디CC1_MTH(B53).56.LTE.RO-MIBOS- |  | 2025-07-17 | 현규진 | ELB20A | 건물 전원함 | 2 | 불량 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2025-07-17 | 현규진 | 건물 전원함 차단기 교체 및 습기제거 |  |  |  | 유호열 | 2025-08-31 | 차단기ON
160 | 홍천 | 2024Y6798 | LGR_NK_홍천유진이마을_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) |  | 2025-07-23 | 이상대 | IGR20A | 전원함 | 1 | 불량 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2025-08-19 | 유비 | 차단기교체 완료 |  |  | 불필요
161 | 화천 | 20193AFMY | KTR_NK_화천7사단백암PX진입로4_B3.56.LTE.RRU_FHEB(N |  | 2025-07-31 | 김재성 | IGR20A | 전원함 | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-02-25 | 김재성 | 절연저항 양호 및 자동복구 양호(모니터링) | 차단기트립으로 조치 우천으로 차단기 미확인 | 유 | 불필요
162 | 철원 | 2013Z2665 | KTR_NK_철원상사송호_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2025-08-04 | 김재성 | 미확인 |  | 1 | 양호 |  | 조치완료 |  | 완료 |  | 2025-08-04 | 김재성 | OM함체내 누수로인한 누전으로 처리 후 양호
163 | 홍천 | 20122B3TN | (고압)LGR_NK_홍천중방대4_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 구축필요 | 2025-08-06 | 현규진 | IELB | 전원함 | 1 | 불량 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2026-02-17 | 김진희 | 자동복구 불량 및 SPD미설치로 ACTA등록 완료, 교체 완료 |  | 무 | 완료
164 | 홍천 | 2010Y0593 | 홍천대곡터일WMC.56.WCDMA.SF-WR15 |  | 2025-08-11 | 이상대 | IELB20A | 전원함 | 1 | 불량 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2025-08-23 | 유비 | 차단기교체 완료 |  |  | 불필요
165 | 철원 | 20122A8BH | KTR_NK_철원잠곡초교_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2025-08-26 | 유호열 | IGR 20A | 전원함 | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-02-12 | 김재성 | 절연저항 양호 및 자동복구 양호(모니터링) |  | 유 | 불필요
166 | 철원 | 20122B3S1 | KTR_NK_철원신술터널_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2025-08-26 | 유호열 | IGR 20A | 전원함 | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-02-12 | 김재성 | 절연저항 양호 및 자동복구 양호(모니터링) |  | 유 | 불필요
167 | 철원 | 2018Y6730 | KTR_NK_철원잠곡4_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2025-08-26 | 유호열 | IGR 20A | 전원함 | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-03-11 | 김재성 | 절연저항 양호 및 자동복구 양호(모니터링) |  | 유 | 불필요
168 | 철원 | 2015Z3728 | KTR_NK_철원삼부연_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2025-08-26 | 유호열 | IELB 20A | 전원함 | 1 | 불량 | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-02-23 | 김재성 | 절연저항 양호 및 자동복구 양호(모니터링), 전원함 2식 |  | 유 | 불필요
169 | 철원 | 20153A92N | KTR_NK_철원와수5693부대_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) |  | 2025-08-26 | 유호열 | NFB 30A |  | 1 |  | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-03-11 | 김재성 | 부대 전기작업으로 인한 건물 차단기 off |  |  | 불필요
170 | 철원 | 201338602 | KTR_NK_철원8260부대_MTH(B53).56.WCDMA.RO-MIBOS-T-L |  | 2025-08-26 | 유호열 | 미확인(KT조치) |  | 1 | 불량 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2025-08-23 | 유비 | 차단기교체 완료 |  |  | 불필요
171 | 홍천 | 201422199 | LGR_NK_홍천CC2_MTH(B53).56.LTE.RO-MIBOS-T-L60 |  | 2025-08-31 | 박준성 | IELB | 전원함 | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2026-02-13 | 이상대, 김진희 | 자동복구 불량, SPD미설치로 ACTA등록 완료(절연저항 양호), BP조치완료 |  | 무 | 완료
172 | 양구 | 201424568 | 양구방산OL-DU4.56.LTE.ENB(내) |  | 2025-09-05 | 유호열 | NORS-4150 내부 DC 75A | 내부 차단기 | 1 |  | 측정불가 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-03-10 | 이승규 | 정류기 내부 차단기 트립으로 추가 모니터링 후 교체 예정 | NORS-4150 수용은 DU 4식, RIU 2식, 광단국, B5, RCM, PDP 등 | 유 | 불필요
173 | 화천 | 20173A5K6 | KTR_NK_화천공원묘원_B7.56.LTE.RRU_2.6G_FRHG(NSN) |  | 2025-09-08 | 김재성 | IELB30A | 계량기함체 | 1 | 불량 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2026-02-10 | 김재성 | 차단기 자동복구 불량으로 ACTA등록 완료(절연저항양호), BP사 차단기 교체 완료 |  |  | 완료
174 | 춘천 | 202222117 | 5GEL_공L_춘천NH타운1_GIRO_IB(B537).56.5G.RO-GIRO-D | LGU+ 작업 예정 | 2026-02-02 | 이상민 |  |  | 1 |  | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2026-02-26 | 이상민 | 3사 공용 전원함 30A 사용중이나 가입자 증가로 인한 용량증가로 LGU+ 전류용량 상향 교체 예정, 용량 상향 교체 완료 후 양호 | 타사와 공용 차단기 용량 20A 로 LGU+ 30A로 대개체 예정 |  | 타사 교체 예정
175 | 춘천 | 202128560 | 5GEL_춘천가득빌라2_AAU1.56.5G.AAU20-3.5G-32T(EL) |  | 2026-02-02 | 박영모 | IGR20A | 전원함 | 1 |  | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-02-25 | 이상민 | 절연저항 양호 및 자동복구 양호(모니터링) |  | 유 | 불필요
176 | 춘천 | 200635053 | (고압)(CRM)춘천지내WMC.56.WCDMA.SF-W20 |  | 2026-02-09 | 박영모 | IELB20A | 전원함 | 1 | 양호 | 불량 | 조치완료 | 장비 | 완료 | 대상 |  |  | 전원함내 항공등으로 인한 트립이나 주관사 LGU+로 이관 완료
177 | 춘천 | 200635068 | 춘천애막골WMC.56.WCDMA.SF-W20 |  | 2026-02-14 | 이상민 | IELB30A | 전원함2 | 1 | 불량 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 |  | 이상민 | 차단기 교체 후 양호 | 전원함1은 ELB 차단기 함체며 전원함2는 5G만 수용 되어 있음(5G 차단기 불량으로 NFB 직결상태임) | 무
178 | 화천 | 20122B3HM | KTR_NK_화천신읍1-1_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2026-03-03 | 박준성 | ELB20A | 전원함 | 1 | 양호 | 양호 | 점검완료 | 차단기 |  |  | 2026-03-03 | 박준성 | 전원함 도어 개방상태로 트립되었고 ELB차단기로 IGR 교체 요청, 접지도난으로 ACTA등록 완료 |  | 무
179 | 춘천 | 20223AE5A | LGR_NK_춘천삼악산케이블카정상_B3.56.LTE.RRU_FHEB(N |  | 2026-03-03 | 이상민 | NIELB30A | 전원함 | 2 | 불량 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2026-04-11 | 이상민 | 2회 차단기 트립으로 절연저항 측정 양호하여 차단기 교체 완료 |  | 유 |  | 이상민 | 2026-04-21
180 | 춘천 | 20153A6I5 | (고압)LGR_NK_춘천무림정사_WLME(B3).56.WCDMA.RO-MIB |  | 2026-03-03 | 박영모 | IGR20A | 전원함 | 2 | 불량 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2026-04-11 | 정주영 | 2회 차단기 트립으로 절연저항 측정 양호하여 차단기 교체 완료 |  |  |  | 이상민 | 2026-04-21
181 | 춘천 | 20122B3I2 | LGR_NK_춘천안촌낚시터_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2026-03-04 | 박준성 | IELB20A | 전원함 | 1 | 양호 | 양호 | [5 empty] | 이상민 | 절연저항 양호하며 추가 모니터링 예정
182 | 철원 | 2017Y3747 | KTR_NK_철원평화전망대_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) |  | 2026-03-23 | 조성룡 | IELB20A | 전원함 | 1 | 양호 | 불량 | 조치완료 | 누수 | 완료 | 대상 | 2026-03-23 | 조성룡 | W망 누수로 인한 절연저항 불량으로 제거 후 양호, 작업 후 절연저항 양호(도어 이물질로 인한 빗물 유입) |  | 유 | 불필요
183 | 춘천 | 2012Z6770 | (CAM)춘천우석초교-B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2026-06-05 | 박준성 | IELB20A | 전원함 | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2026-09-08 | 이상민 | 트립불가로 인한 차단기 교체 후 양호 |  | 유
184 | 홍천 | 20122A7D8 | KTR_NK_홍천밭배고개_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2026-07-06 | 이상민 | IGR20A | 전원함 | 1 | 불량 | 양호 | 점검완료 | 차단기 |  | 대상 |  |  | 전원함 도어 오픈으로 인한 차단기불량으로 임시 ELB 차단기 설치 ACTA등록 완료
185 | 홍천 | 20122A6N5 | LGR_NK_홍천마곡유원지4_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2026-07-09 | 박준성 | IGR20A | 계량기함체 | 1 | 불량 | 양호 | 조치완료 | 누수 | 완료 | 대상 | 2026-08-20 | 박준성 | 계량기함체 차단기로 우천으로 인한 불량 임시조치, 계량기 고무패킹 설치 완료, 전원구성 변경관련 ACTA등록 완료
186 | 춘천 | 201421746 | LGR_NK_춘천팔미3_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) |  | 2026-07-16 | 선우영 | IELB20A | 전원함 | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-09-16 | 이상민 | 자동복구양호 및 절연저항 양호, 전원함 2개 및 차단기 2중사용으로 1식 제거 |  | 유
187 | 춘천 | 20122A808 | LGR_NK_춘천강원대학술림_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2026-08-20 | 이상민 | IELB30A | 계량기함 | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2026-08-20 | 이상민 | LTE는 계량기 전단으로 사용하며 계량기단 고무패킹 설치 완료 , 전원단자 단락으로 수리후 양호
188 | 춘천 | 201421719 | 춘천중앙하이츠-B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) |  | 2026-08-22 | 이상민 | IELB20A | 전원함 | 1 | 불량 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2026-08-26 | 이상민 | LTE 차단기 트립으로 절연저항양호하여 차단기 교체 완료, 전원함 3식 |  | 유
189 | 양구 | 20122A865 | LGR_NK_양구남면송우_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2026-08-22 | 김기현 | ELB | 전원함 | 4 | 불량 | 불량 | 점검완료 | 장비 |  | 대상 | 2026-08-22 | 김기현 | 자동복구형 차단기 불량으로 긴급 ELB구매후 차단기 교체 완료, 자동복구형으로 교체필요 ACTA등록 필요, 추가 W망 PSU불량으로 트립으로 전원분리 운용중, OM PSU불량 추가 확인 |  | 유 |  | 박영모 | 2026-09-24 | W망 전원분리 | 김기현 | 2026-09-26 | OM PSU분리 | 조범신, 박상구 | 2026-09-05 | W망 PSU교체 필요 파악
190 | 춘천 | 20122A8K1 | LGR_NK_춘천정족_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2026-08-30 | 박영모 | IELB20A | 전원함 | 1 | 양호 | 양호 | 조치완료 | 양호 | 완료 | 대상 | 2026-09-02 | 정주영 | 자동복구양호 및 절연저항 측정 양호, 전원함 2식으로 차단기 1식 제거 완료 |  | 유
191 | 춘천 | 201338589 | LGR_NK_춘천거두농공단지_MTH(B53).56.WCDMA.RO-MIBOS |  | 2026-09-01 | 박영모 | IELB20A | 계량기함 | 1 | 불량 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2026-09-02 | 이상민 | 계량기함내 차단기 제거 완료, 절연저항측정 양호, 상꼬임으로 변경 후 양호
192 | 춘천 | 20153A8UB | LGR_NK_춘천평촌리_B3.56.LTE.CRU_L10(NSN) |  | 2026-07-12 | 박준성 | IELB20A | 전원함 | 1 |  | 불량 | 조치완료 | 누수 | 완료 | 대상 | 2026-09-20 | 이상민 | 절연저항 불량, 자동복구 불량, DOR 누수로 인한 빗물 제거 및 도어 청소 시행 |  | 유
193 | 홍천 |  | 홍천노천전원주택mth |  | 2026-07-12 | 박준성 |  |  | 1 | 양호 | 양호 | [6 empty] | 절연저항 양호, 자동복구 양호
194 | 춘천 | 20122B3VB | LGR_NK_춘천당림대각사_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) |  | 2026-08-30 | 이상민 | IELB20A | 전원함 | 1 | 불량 | 양호 | 조치완료 | 차단기 | 완료 | 대상 | 2026-10-06 | 이상민 | 자동복구불가로 차단기 교체 완료(차단기 트립대상은 아님) |  | 유
195 | 홍천 |  | 홍천오션월드 |  | 2026-09-26 | 이승규 | ELCB | 계량기함 | 2 | 양호 | 불량 | 조치완료 | 장비 | 완료 | 대상 | 2026-09-26 | 김진희, 이상민 | NORS460 SELF불량으로 교체 후 양호 |  | 유 |  | 이상민 | 2026-09-26 | 중형정류기 SELF 교체
196 | [8 empty] | 0
197 | [8 empty] | 0
198 | [8 empty] | 0
199 | [8 empty] | 0
200 | [8 empty] | 0
201 | [8 empty] | 0
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

## DORS415 리비전 미완료 진행 내역
■ DORS415 리비전 미완료 대상
순번 | 지역 | 통합시설코드 | 국소명 | 날짜 | 대응자 | 완료유무 | 작업자 | 조치 날짜
1 | 양구 | 20172A3ZZ | LGR_NK_GR_양구정림3_B7.56.LTE.RRU_2.6G_FRHG(NSN) | 2023-07-01 | 이승규 | 완료 | 이상대 | 2023-11-29
2 | 양구 | 20122B453 | LGR_NK_양구석현2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-07-01 | 이승규 | 완료 | 이상대 | 2023-12-05
3 | 양구 | 20213AH3Z | LGR_NK_양구안대리2_B7.56.LTE.RRU_2.6G_FRHG(NSN) | 2023-07-01 | 이승규 | 완료 | 이승규 | 2023-12-19
4 | 양구 | 20122A7JC | LGR_NK_양구여중고_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-07-01 | 이승규 | 완료 | 이승규 | 2023-12-19
5 | 양구 | 20122B3P8 | LGR_NK_양구월명도일_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-07-01 | 박영모 | 완료 | 이상대 | 2023-08-11
6 | 양구 | 20122B3P9 | LGR_NK_양구월명도일2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-07-01 | 박영모 | 완료 | 이승규 | 2023-08-11
7 | 양구 | 20163A4PC | LGR_NK_양구월명리4_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 2023-07-01 | 박영모 | 완료 | 이승규 | 2023-08-11
8 | 양구 | 2014Z7953 | LGR_NK_양구죽리OL_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 2023-07-01 | 이승규 | 완료 | 이승규 | 2023-08-31
9 | 화천 | 20122B40E | NK_화천상서칠성교_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-07-03 | 안병걸 | 완료 | 안병걸 | 2023-07-26
10 | 춘천 | 20122A8JP | LGR_NK_춘천행촌_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-07-03 | 박준성 | 완료 | 박준성 | 2023-07-13
11 | 춘천 | 20122B3I4 | LGR_NK_춘천남산면우러니_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-07-03 | 박준성 | 완료 | 박준성 | 2023-07-26
12 | 춘천 | 20122B3W6 | LGR_NK_춘천행촌봉의텃골2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-07-03 | 박준성 | 완료 | 박준성 | 2023-07-13
13 | 춘천 | 20122B3W7 | LGR_NK_춘천나가지고개_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-07-03 | 박준성 | 완료 | 이상대 | 2023-07-13
14 | 춘천 | 2018Z3897 | LGR_NK_춘천행촌봉의텃골4_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 2023-07-03 | 박준성 | 완료 | 이상대 | 2023-07-13
15 | 춘천 | 20193AR12 | LGR_NK_춘천오월2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-07-06 | 유호열 | 완료 | 박준성 | 2023-07-26
16 | 인제 | 20122A7DL | NK_인제필레삼거리_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-07-10 | 현규진 | 완료 | 박준성 | 2023-07-26
17 | 인제 | 20193AEA8 | NK_인제서화2L_B3.56.LTE.RU_FXEB(NSN) | 2023-07-10 | 현규진 | 완료 | 선우영 | 2023-07-14
18 | 인제 | 20122B3EC | NK_인제서화6_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-07-10 | 현규진 | 완료 | 선우영 | 2023-07-14
19 | 철원 |  | 철원문혜OL3-B7DRIU | 2023-07-10 | 한지영 | 완료 | 한지영 | 2023-09-19
20 | 화천 | 20123ADHN | LGR_NK_화천간동방천_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-07-10 | 조성룡 | 완료 | 안병걸 | 2023-07-14
21 | 화천 | 20122A85I | KTR_NK_화천용담계곡_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-07-10 | 이상대 | 완료 | 안병걸 | 2023-08-11
22 | 화천 | 20213AH47 | KTR_NK_화천용담계곡_B7.56.LTE.RRU_2.6G_FRHG(NSN) | 2023-07-10 | 이상대 | 완료 | 안병걸 | 2023-08-11
23 | 화천 | 20193AFM0 | KTR_NK_화천7사단칠성훈련장_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 2023-07-10 | 안병걸 | 완료 | 안병걸 | 2023-07-26
24 | 홍천 | 20123AG7R | NK_홍천어론황정골_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-07-12 | 선우영 | 완료 | 이상대 | 2026-01-23
25 | 화천 | 2016Y0349 | KTR_NK_화천광덕기상대_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 2023-07-12 | 고득훈 | 완료 | 안병걸 | 2023-07-14
26 | 홍천 | 20173A668 | NK_홍천내촌봉수대도둠터_B7.56.LTE.RRU_2.6G_FRHG(NS | 2023-07-17 | 선우영 | 완료 | 선우영 | 2023-07-26
27 | 인제 | 20122B3DT | NK_인제서리입석동5_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-07-17 | 선우영 | 완료 | 선우영 | 2023-07-26
28 | 철원 | 202127552 | 철원지경1961부대-_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 2023-07-26 | 한지영 | 완료 | 한지영 | 2023-07-26
29 | 철원 | 2018Z4116 | NK_철원3사단18소초_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 2023-07-26 | 한지영 | 완료 | 한지영 | 2023-07-26
30 | 철원 | 2018Z4156 | NK_철원6사단풍암마현도로_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 2023-07-26 | 한지영 | 완료 | 한지영 | 2023-09-19
31 | 철원 | 20173A6EB | NK_철원도창청전펜션_B7.56.LTE.RRU_2.6G_FRHG(NSN) | 2023-07-26 | 한지영 | 완료 | 한지영 | 2023-09-19
32 | 양구 | 20122A7IR | NK_양구두무5_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-07-31 | 박준성 | 완료 | 박준성 | 2023-10-26
33 | 홍천 | 20193AFIN | LGR_NK_홍천시동L(A)_DB13.56.LTE.RRU(0120)_AHEGA(NS | 2023-07-31 | 박준성 | 완료 | 김기현 | 2023-08-14
34 | 홍천 | 20123AFBE | LGR_NK_홍천널미재5_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-08-03 | 박준성 | 완료 | 현규진 | 2023-08-14
35 | 춘천 | 20172A4R0 | LGR_NK_춘천용화산입구_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 2023-08-09 | 이상민 | 완료 | 김재성 | 2023-08-11
36 | 홍천 | 20163A4ML | LGR_NK_홍천솔향기펜션2_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 2023-08-14 | 박준성 | 완료 | 현규진 | 2023-08-25
37 | 홍천 | 20122B3NK | LGR_NK_홍천솔향기펜션3_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-08-14 | 박준성 | 완료 | 현규진 | 2023-08-25
38 | 홍천 | 20122B3XI | LGR_NK_홍천솔향기4_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-08-14 | 박준성 | 완료 | 현규진 | 2023-08-25
39 | 춘천 | 2021Y9536 | EL_춘천롯데캐슬_B5.56.LTE.RRU_800M_R2212(ELG) | 2023-08-24 | 이상민 | 완료 | 이상민 | 2023-08-24
40 | 춘천 | 20173A66U | LGR_NK_춘천서상초교_B7.56.LTE.RRU_2.6G_FRHG(NSN) | 2023-08-24 | 이상민 | 완료 | 박상구 | 2023-08-25
41 | 춘천 | 20183ACDK | LGR_NK_춘천고탄_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-08-24 | 이상민 | 완료 | 박상구 | 2023-08-25
42 | 인제 | 20123AFBU | NK_인제갑둔2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-08-24 | 선우영 | 완료 | 선우영 | 2023-09-19
43 | 인제 | 20123AFBS | NK_인제남면원갑둔리_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-08-24 | 선우영 | 완료 | 박준성 | 2023-10-26
44 | 홍천 | 20122A8LH | LGR_NK_홍천오도치_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-08-25 | 현규진 | 완료 | 현규진 | 2023-08-25
45 | 춘천 | 20122B3LX | LGR_NK_춘천오항산막골_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-09-07 | 이상민 | 완료 | 이상민 | 2023-09-07
46 | 춘천 | 20223ADLW | EL_춘천MBC-B3_IB.56.LTE.RRUS13(ELG) | 2023-09-07 | 박영모 | 완료 | 박영모 | 2023-09-07
47 | 인제 | 2023Z8768 | 인제갯골자연휴양림1-B3 | 2023-09-10 | 박준성 | 완료 | 선우영 | 2023-09-19
48 | 인제 | 20122A76F | NK_인제가아7_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-09-10 | 박준성 | 완료 | 선우영 | 2023-09-19
49 | 양구 | 20122B3NG | NK_양구인제신월고개_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-09-10 | 박준성 | 완료 | 박준성 | 2023-11-15
50 | 인제 | 20122B3NJ | NK_인제신월_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-09-10 | 박준성 | 완료 | 박준성 | 2023-11-15
51 | 춘천 | 20122A815 | LGR_NK_춘천북방1터널2-B5_TN.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-09-12 | 박영모 | 완료 | 박준성 | 2023-09-19
52 | 춘천 | 201422680 | LGR_NK_춘천북방1터널2-B3_TN.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 2023-09-12 | 박영모 | 완료 | 박준성 | 2023-09-19
53 | 화천 | 201423487 | KTR_NK_GR_화천낙원아파트_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 2023-09-20 | 안병걸 | 완료 | 안병걸 | 2023-10-25
54 | 인제 | 20122B3EG | NK_인제가전2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-09-20 | 박준성 | 완료 | 박준성 | 2024-01-17
55 | 인제 | 20122A89S | NK_인제덕산3_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-09-20 | 박준성 | 완료 | 박준성 | 2023-10-26
56 | 춘천 | 20122A8HR | LGR_NK_춘천군자_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-09-20 | 이상민 | 완료 | 김재성 | 2023-11-13
57 | 홍천 | 20163A4JD | LGR_NK_홍천화전3_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 2023-10-06 | 조범신 | 완료 | 한지영 | 2024-01-12
58 | 홍천 | 20122A888 | LGR_NK_홍천화전4_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-10-06 | 조범신 | 완료 | 한지영 | 2024-01-12
59 | 홍천 | 20122B3PN | LGR_NK_홍천화전5_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-10-06 | 조범신 | 완료 | 한지영 | 2024-01-12
60 | 철원 | 2018Z4155 | NK_철원6사단3소초_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 2023-10-06 | 유호열 | 완료 | 이승규 | 2026-07-25
61 | 인제 | 20122A8MU | NK_인제한계령휴게소OL_B5.56.LTE.RU(NSN) | 2023-10-06 | 박준성 | 완료 | 박준성 | 2023-12-11
62 | 인제 | 20122A87E | NK_인제월학2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-10-06 | 박준성 | 완료 | 박준성 | 2023-12-19
63 | 화천 | 20122B3WZ | KTR_NK_화천파소골3_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-10-06 | 안병걸 | 완료 | 이상민 | 2023-12-26
64 | 인제 | 2018Z4222 | NK_양구도솔대대진입로_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 2023-10-06 | 이승규 | 완료 | 이승규 | 2023-10-06
65 | 양구 | 20122B454 | NK_양구죽리3_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-10-24 | 박영모 | 완료 | 이상대 | 2023-12-05
66 | 춘천 | 201321382 | LGR_NK_춘천서면배일골_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-10-24 | 박영모 | 완료 | 이상대 | 2023-10-31
67 | 춘천 | 20122A7LH | LGR_NK_춘천소주고개_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-10-24 | 박영모 | 완료 | 이상대 | 2023-10-31
68 | 인제 | 2017Y3744 | NK_인제12사단평촌고개1_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 2023-10-26 | 박준성 | 완료 | 박준성 | 2023-10-26
69 | 홍천 | 20123ADL8 | NK_홍천괘석달음재2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-10-31 | 김기현 | 완료 | 이상대 | 2026-04-20
70 | 춘천 | 20122A8KB | LGR_NK_춘천감정3_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-11-05 | 이상민
71 | 춘천 | 20122A794 | LGR_NK_춘천고성2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-11-05 | 박영모 | 완료 | 박영모 | 2023-11-05
72 | 인제 | 20193BZXX | NK_인제개인약수입구_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-11-05 | 박준성 | 완료 | 이승규 | 2026-04-20
73 | 인제 | 20122B3QM | NK_인제하남왜골_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-11-05 | 박준성 | 완료 | 박준성 | 2023-12-19
74 | 인제 | 20123AGAV | NK_인제오미재_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-11-05 | 박준성 | 완료 | 이승규 | 2026-04-20
75 | 홍천 | 20122A7SX | NK_홍천모둘자리2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-11-05 | 박준성 | 완료 | 선우영 | 2024-09-25
76 | 춘천 | 20122A7XI | LGR_NK_춘천제이드팰리스1_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-11-13 | 이상민 | 완료 | 이상민 | 2023-11-13
77 | 양구 | 20122A6KU | NK_양구두무2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-11-15 | 박준성 | 완료 | 박준성 | 2023-11-15
78 | 양구 | 20122B374 | NK_양구아랫두무_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-11-15 | 박준성 | 완료 | 박준성 | 2023-11-15
79 | 춘천 | 2021Y9023 | EL_춘천국민체육센타_B5.56.LTE.RRU_800M_R2212(ELG) | 2023-11-29 | 박영모 | 완료 | 이승규 | 2023-12-08
80 | 춘천 | 2021Y9901 | EL_춘천국민체육센타_B3.56.LTE.RRUS13(ELG) | 2023-11-29 | 박영모 | 완료 | 이승규 | 2023-12-08
81 | 홍천 | 20123AG3G | LGR_NK_홍천와야덕전_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-12-08 | 현규진 | 완료 | 현규진 | 2024-01-03
82 | 홍천 | 20123AG3H | LGR_NK_홍천와야덕전마을_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-12-08 | 현규진 | 완료 | 현규진 | 2024-01-03
83 | 홍천 | 20122A8LG | LGR_NK_홍천팔봉3OL_B5.56.LTE.RU(NSN) | 2023-12-08 | 현규진 | 완료 | 현규진 | 2024-01-03
84 | 홍천 | 20193B6Q2 | LGR_NK_홍천가리산휴양림2_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 2023-12-08 | 현규진 | 완료 | 박준성 | 2024-11-03
85 | 인제 | 20123ADGR | LGR_NK_인제가아8_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-12-10 | 이상민 | 완료 | 이규성 | 2026-05-07
86 | 인제 | 20122A77E | LGR_NK_인제가아리_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-12-19 | 박준성 | 완료 | 박준성 | 2023-12-19
87 | 춘천 | 20122B348 | LGR_NK_춘천말골삼거리_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2023-12-26 | 이상민 | 완료 | 이상민 | 2023-12-26
88 | 양구 | 2013Z2695 | LGR_NK_양구쓰레기소각장_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-01-02 | 유호열 | 완료 | 유호열 | 2024-01-02
89 | 인제 | 20122A76N | LGR_NK_인제가아3_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-01-10 | 박준성 | 완료 | 박준성 | 2024-03-26
90 | 양구 | 20173AH08 | LGR_NK_양구죽리OL_B7.56.LTE.RRU_2.6G_FRHG(NSN) | 2024-01-10 | 박준성 | 완료 | 박준성 | 2026-04-20
91 | 인제 | 20122A7S4 | LGR_NK_인제양구대교_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-01-10 | 박준성 | 완료 | 박준성 | 2024-01-22
92 | 춘천 | 2021Y9454 | EL_춘천스무숲먹자골목_B5.56.LTE.RRU_800M_R2212(ELG | 2024-01-17 | 박영모 | 완료 | 이상민 | 2024-03-26
93 | 춘천 | 2021Y6800 | EL_춘천스무숲먹자골목_B3.56.LTE.RRUS13(ELG) | 2024-01-17 | 박영모 | 완료 | 이상민 | 2024-03-26
94 | 양구 | 20122B3IJ | LGR_NK_양구도고_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-01-17 | 박준성 | 완료 | 박준성 | 2026-04-20
95 | 양구 | 2013Z7006 | LGR_NK_양구돌산령2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-01-17 | 박준성 | 완료 | 김기현 | 2026-05-20
96 | 양구 | 20122B3RC | LGR_NK_양구생태식물원2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-01-17 | 박준성 | 완료 | 이승규 | 2026-04-23
97 | 양구 | 20122B3IE | LGR_NK_양구도사3_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-01-26 | 김기현 | 완료 | 김기현 | 2024-01-26
98 | 인제 | 20122A8LY | LGR_NK_인제한계_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-03-26 | 박준성 | 완료 | 박준성 | 2024-03-26
99 | 인제 | 20122A76M | LGR_NK_인제용수골_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-03-26 | 박준성 | 완료 | 박준성 | 2024-03-26
100 | 양구 | 20122B3LP | LGR_NK_양구상무룡낚시터_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-03-26 | 김기현 | 완료 | 김기현 | 2024-03-26
101 | 춘천 | 20122B3VX | LGR_NK_춘천고탄2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-04-11 | 이상대 | 완료 | 정주영 | 2026-01-08
102 | 춘천 | 20122B3VM | LGR_NK_춘천중리고개_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-04-11 | 이상대 | 완료 | 고득훈 | 2025-04-01
103 | 춘천 | 20122B3W1 | LGR_NK_춘천마평리_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-04-11 | 이상대 | 완료 | 이상민 | 2025-05-28
104 | 춘천 | 20122B3VZ | LGR_NK_춘천원평3_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-04-11 | 이상대 | 완료 | 박영모 | 2024-12-09
105 | 춘천 | 20122B3W0 | LGR_NK_춘천원평밤골_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-04-11 | 이상대 | 완료 | 박영모 | 2024-12-09
106 | 춘천 | 20122B3W8 | LGR_NK_춘천산수3_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-04-11 | 이상대 | 완료 | 이상민 | 2024-08-09
107 | 춘천 | 20122B3W9 | LGR_NK_춘천산수4_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-04-11 | 이상대 | 완료 | 이상민 | 2024-08-09
108 | 춘천 | 20122A84T | LGR_NK_춘천오탄6_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-04-11 | 이상대 | 완료 | 박영모 | 2026-03-04
109 | 춘천 | 20122A793 | LGR_NK_춘천용화산휴양림_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-04-11 | 이상대 | 완료 | 박영모 | 2026-03-04
110 | 양구 | 2013Z7009 | LGR_NK_양구제4땅굴_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-04-11 | 현규진 | 완료 | 현규진 | 2024-04-11
111 | 홍천 | 201422331 | LGR_NK_홍천대명콘도2_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 2024-04-11 | 현규진 | 완료 | 현규진 | 2024-04-11
112 | 홍천 | 20122B3RR | LGR_NK_홍천괘석4_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-04-19 | 조범신 | 완료 | 이상민 | 2026-04-20
113 | 홍천 | 20173A6K4 | LGR_NK_홍천원동다리골_B7.56.LTE.RRU_2.6G_FRHG(NSN) | 2024-04-19 | 조범신 | 완료 | 선우영 | 2024-08-09
114 | 홍천 | 20122B3RN | LGR_NK_홍천원동리_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-04-19 | 조범신 | 완료 | 한지영 | 2024-05-20
115 | 홍천 | 20122B3RP | LGR_NK_홍천원동대대울_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-04-19 | 조범신 | 완료 | 선우영 | 2024-08-09
116 | 홍천 | 20122A8BA | LGR_NK_홍천원동2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-04-19 | 조범신 | 완료 | 한지영 | 2024-05-20
117 | 홍천 | 20122A8BB | LGR_NK_홍천자은4_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-04-19 | 조범신 | 완료 | 한지영 | 2024-08-09
118 | 홍천 | 20122A8BC | LGR_NK_홍천자은2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-04-19 | 조범신 | 완료 | 한지영 | 2024-08-09
119 | 홍천 | 20122A8BE | LGR_NK_홍천자은3_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-04-19 | 조범신 | 완료 | 이승규 | 2026-04-23
120 | 춘천 | 20122A8ES | LGR_NK_춘천연산골_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-04-19 | 박영모 | 완료 | 이상대 | 2024-04-29
121 | 춘천 | 20122A8ET | LGR_NK_춘천연산골2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-04-19 | 박영모 | 완료 | 박영모 | 2024-06-26
122 | 춘천 | 20123ADHF | LGR_NK_춘천박암3_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-04-29 | 김재성 | 완료 | 김재성 | 2024-04-29
123 | 춘천 | 20143ALSS | LGR_NK_춘천봉명산업단지_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-04-19 | 박영모 | 완료 | 이상민 | 2024-08-09
124 | 춘천 | 20122A809 | LGR_NK_춘천봉명3_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-04-19 | 박영모 | 완료 | 이상민 | 2024-08-09
125 | 춘천 | 20122A808 | LGR_NK_춘천강원대학술림_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-04-19 | 박영모 | 완료 | 박영모 | 2025-01-03
126 | 춘천 | 20122A8HZ | LGR_NK_춘천동산2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-04-19 | 박영모 | 완료 | 박영모 | 2025-01-03
127 | 춘천 | 20122B3DP | LGR_NK_춘천새슬막5_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-04-19 | 박영모 | 완료 | 박영모 | 2025-01-03
128 | 양구 | 2013Z7005 | LGR_NK_양구돌산령_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-04-29 | 박준성 | 완료 | 박준성 | 2024-04-29
129 | 양구 | 20122B3IL | LGR_NK_양구인제해안3_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-04-29 | 박준성 | 완료 | 박준성 | 2024-04-29
130 | 홍천 | 20122B3FQ | LGR_NK_홍천영신교회_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-04-29 | 박준성 | 완료 | 박준성 | 2024-04-29
131 | 양구 | 20122B3LL | LGR_NK_양구오미안터_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-04-30 | 박준성 | 완료 | 박준성 | 2026-04-29
132 | 양구 | 2013Z2694 | LGR_NK_양구오미금악_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-05-01 | 박준성 | 완료 | 이승규 | 2026-04-29
133 | 양구 | 20122B3LN | LGR_NK_양구상무룡3_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-05-02 | 박준성 | 완료 | 박준성 | 2026-04-29
134 | 양구 | 2013Z2699 | LGR_NK_양구금악2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-05-03 | 박준성 | 완료 | 박준성 | 2026-04-29
135 | 양구 | 2013Z2710 | LGR_NK_양구금악_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-05-04 | 박준성 | 완료 | 박준성 | 2026-04-29
136 | 양구 | 2013Z3532 | LGR_NK_양구성곡령2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-05-05 | 박준성 | 완료 | 박준성 | 2026-04-29
137 | 화천 | 20122B3WX | KTR_NK_화천장촌삼거리_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-05-04 | 유호열 | 완료 | 김재성 | 2026-01-23
138 | 홍천 | 20183ACDS | LGR_NK_홍천노천3_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-05-04 | 조범신 | 완료 | 한지영 | 2024-05-13
139 | 홍천 | 20122B3FR | LGR_NK_홍천동면궁터마을_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-05-04 | 조범신 | 완료 | 한지영 | 2024-05-13
140 | 홍천 | 20122A7V1 | LGR_NK_홍천속초리2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-05-04 | 조범신 | 완료 | 한지영 | 2024-05-13
141 | 홍천 | 20122A7V2 | LGR_NK_홍천동면삼재골_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-05-04 | 조범신 | 완료 | 박준성 | 2024-05-13
142 | 홍천 | 20173A6K5 | LGR_NK_홍천속초원포_B7.56.LTE.RRU_2.6G_FRHG(NSN) | 2024-05-04 | 조범신 | 완료 | 박준성 | 2024-05-13
143 | 홍천 | 20122B3FT | LGR_NK_홍천개운윗산수골_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-05-04 | 조범신 | 완료 | 선우영 | 2024-05-13
144 | 춘천 | 20122A76U | LGR_NK_춘천박암_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-05-10 | 이상민 | 완료 | 이상민 | 2024-05-10
145 | 춘천 | 20122B2ZJ | LGR_NK_춘천박암LTS연구소_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-05-10 | 이상민 | 완료 | 이상민 | 2024-05-10
146 | 인제 | 20122A8P1 | LGR_NK_인제진다리2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-05-13 | 박준성 | 완료 | 박준성 | 2024-05-13
147 | 춘천 | 2021Y8761 | EL_춘천종로빌딩_B5.56.LTE.RRU_800M_R2212(ELG) | 2024-05-10 | 이상민 | 완료 | 박영모 | 2025-01-08
148 | 홍천 | 20122B3E4 | LGR_NK_홍천진여울2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-05-13 | 박준성 | 완료 | 박준성 | 2024-05-13
149 | 철원 | 20193AFKH | KTR_NK_철원3사단1소초_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 2024-05-13 | 유호열
150 | 춘천 | 20163A3QP | LGR_NK_춘천강촌말골_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 2024-05-10 | 이상민 | 완료 | 박영모 | 2024-05-13
151 | 양구 | 2013Z7010 | LGR_NK_양구두타연_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-05-13 | 박준성 | 완료 | 현규진 | 2024-10-30
152 | 춘천 | 20122B485 | LGR_NK_춘천대룡산_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-05-20 | 이상민 | 완료 | 이상민 | 2024-05-20
153 | 홍천 | 20122B3RK | LGR_NK_홍천내면괸돌길3_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-05-20 | 한지영 | 완료 | 한지영 | 2024-05-20
154 | 홍천 | 2014Z0708 | LGR_NK_홍천창촌조항동_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-05-20 | 한지영 | 완료 | 한지영 | 2024-05-20
155 | 춘천 | 20213A95W | EL_CAM_춘천성심대_B3.56.LTE.RRUS13(ELG) | 2024-05-23 | 조성룡 | 완료 | 박영모 | 2026-02-11
156 | 홍천 | 20122B3E6 | LGR_NK_홍천풍암덕팥치_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-05-23 | 조범신 | 완료 | 선우영 | 2024-09-25
157 | 홍천 | 20122A7NS | LGR_NK_홍천부목재3_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-05-23 | 조범신 | 완료 | 이상대 | 2026-01-23
158 | 홍천 | 20122A6IR | LGR_NK_홍천공작골가든_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-05-23 | 조범신 | 완료 | 선우영 | 2024-07-02
159 | 춘천 | 20122A6N6 | LGR_NK_춘천한덕_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-05-23 | 이상대 | 완료 | 정주영 | 2026-01-08
160 | 춘천 | 20123AG0Q | LGR_NK_춘천한덕2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-05-23 | 이상대 | 완료 | 정주영 | 2026-01-08
161 | 춘천 | 20122A7LI | LGR_NK_춘천발산2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-05-23 | 이상대 | 완료 | 정주영 | 2026-01-13
162 | 화천 | 20123ADHR | LGR_NK_화천유촌3_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-05-23 | 이상민 | 완료 | 김재성 | 2026-01-23
163 | 춘천 | 20122A7B8 | LGR_NK_춘천수인터널_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-05-23 | 이상민 | 완료 | 이상민 | 2024-05-23
164 | 춘천 | 202329064 | LGR_NK_춘천남면인터스텔라_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-05-23 | 정민석 | 완료 | 박영모 | 2025-01-08
165 | 춘천 | 20173A6AH | LGR_NK_춘천섭일_B7.56.LTE.RRU_2.6G_FRHG(NSN) | 2024-05-23 | 정민석 | 완료 | 박영모 | 2025-01-08
166 | 춘천 | 20122A76T | LGR_NK_춘천가정선교사의집_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-05-23 | 정민석 | 완료 | 정주영 | 2026-01-13
167 | 홍천 | 20193B7S6 | LGR_NK_홍천굴운더오딘펜션_DB13.56.LTE.RRU(0120)_AH | 2024-05-30 | 선우영 | 완료 | 선우영 | 2024-05-30
168 | 인제 | 20163A4IM | LGR_NK_인제설피곰배령_MTH(B53).56.LTE.RO-MIBOS-T-L | 2024-05-30 | 조범신
169 | 홍천 | 20122B3MR | LGR_NK_홍천자운청계_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-05-30 | 한지영 | 완료 | 한지영 | 2024-05-30
170 | 홍천 | 20122B3UL | LGR_NK_홍천창촌지령골_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-05-30 | 한지영 | 완료 | 한지영 | 2024-05-30
171 | 양구 | 202127617 | LGR_NK_양구21사단9소초_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 2024-05-30 | 현규진 | 완료 | 현규진 | 2024-05-30
172 | 화천 | 20123ADHL | LGR_NK_화천병풍산2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-06-10 | 안병걸
173 | 춘천 | 20122A6T1 | LGR_NK_춘천서천초교_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-06-26 | 박영모 | 완료 | 박영모 | 2024-06-26
174 | 철원 | 20173A61D | KTR_NK_철원자등포레스트2_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 2024-06-26 | 유호열 | 완료 | 유호열 | 2024-06-26
175 | 홍천 | 20123AFCI | LGR_NK_홍천쌍계사입구_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-07-08 | 선우영 | 완료 | 선우영 | 2024-07-08
176 | 춘천 | 20122B3LR | LGR_NK_춘천오항산막골3_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-07-18 | 박영모 | 완료 | 박영모 | 2026-02-11
177 | 춘천 | 20122B3WC | LGR_NK_춘천신이리전망대_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-07-25 | 이상대 | 완료 | 이상대 | 2024-07-25
178 | 춘천 | 20122A7NU | LGR_NK_춘천부사원2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-08-06 | 조성룡 | 완료 | 정주영 | 2026-01-08
179 | 춘천 | 20122A7NV | LGR_NK_춘천홍천동산1터널지상_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-08-06 | 조성룡 | 완료 | 이상민 | 2026-04-13
180 | 춘천 | 20122A8HZ | LGR_NK_춘천동산2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-08-06 | 박상구 | 완료 | 박영모 | 2025-01-24
181 | 춘천 | 201421763 | LGR_NK_CRM_춘천여고2_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 2024-08-09 | 김재성 | 완료 | 김재성 | 2024-08-09
182 | 인제 | 20122B3Y0 | LGR_NK_인제필레4_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-08-09 | 김기현 | 완료 | 이규성 | 2026-01-23
183 | 인제 | 20122B3Y1 | (고압)LGR_NK_인제필레5_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-08-09 | 김기현 | 완료 | 이규성 | 2026-01-23
184 | 홍천 | 20122B328 | LGR_NK_홍천괘석후동5교_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-08-20 | 선우영 | 완료 | 이승규 | 2026-04-23
185 | 홍천 | 20122B3F3 | LGR_NK_홍천물골안2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-08-22 | 한지영 | 완료 | 한지영 | 2024-08-22
186 | 철원 | 20163A3WI | 철원대마리2-B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 2024-08-26 | 유호열 | 완료 | 유호열 | 2024-08-26
187 | 홍천 | 20122B3V0 | LGR_NK_홍천청량6_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-08-20 | 선우영 | 완료 | 선우영 | 2024-09-25
188 | 홍천 | 201639288 | LGR_NK_홍천도롱골2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-08-22 | 한지영 | 완료 | 선우영 | 2024-09-25
189 | 홍천 | 20222A20G | LGR_NK_홍천강변캠핑장_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 2024-08-22 | 한지영 | 완료 | 이상대 | 2026-01-23
190 | 춘천 | 2021Y9753 | EL_CAM_춘천동보빌리지_B5.56.LTE.RRU_800M_R2212(ELG | 2024-09-03 | 박영모 | 완료 | 박영모 | 2024-09-03
191 | 춘천 | 20232A5NZ | LGR_NK_춘천거두농공후디스_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-09-14 | 고득훈 | 완료 | 고득훈 | 2024-09-14
192 | 춘천 | 2020Y3485 | LGR_NK_춘천천전4_B7.56.LTE.RRU_2.6G_FRHG(NSN) | 2024-09-14 | 이상민 | 완료 | 이상민 | 2024-09-14
193 | 춘천 | 201229022 | LGR_NK_춘천국군병원2_B5.56.LTE.RU(NSN) | 2024-09-14 | 이상민 | 완료 | 유호열 | 2025-05-19
194 | 철원 | 20203AA8R | KTR_NK_철원삼천봉_B7.56.LTE.RRU_2.6G_FRHG(NSN) | 2024-10-04 | 유호열 | 완료 | 유호열 | 2024-10-04
195 | 춘천 | 2021Z0311 | EL_춘천남춘천역4_B3.56.LTE.RRUS13(ELG) | 2024-10-04 | 이상민 | 완료 | 이상민 | 2024-10-04
196 | 춘천 | 20122A8K7 | LGR_NK_춘천팔미3_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-10-20 | 박영모 | 완료 | 박영모 | 2024-10-20
197 | 홍천 | 20163A4KX | LGR_NK_홍천폐기물처리장_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 2024-10-20 | 조범신 | 완료 | 조범신 | 2024-10-20
198 | 춘천 | 20173A6G0 | LGR_NK_춘천덕두원2리회관_B7.56.LTE.RRU_2.6G_FRHG(N | 2024-10-29 | 이상민 | 완료 | 이상민 | 2024-10-29
199 | 춘천 | 2021Z1022 | EL_CAM_춘천애막골7_B3.56.LTE.RRUS13(ELG) | 2024-11-12 | 정민석 | 완료 | 정민석 | 2024-11-12
200 | 춘천 | 2021Z1147 | EL_CAM_춘천애막골7_B5.56.LTE.RRU_800M_R2212(ELG) | 2024-11-12 | 정민석 | 완료 | 정민석 | 2024-11-12
201 | 양구 | 2013Z2654 | LGR_NK_양구군량수와찬펜션_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-11-14 | 현규진 | 완료 | 현규진 | 2024-11-14
202 | 춘천 | 2021Z1139 | EL_GR_춘천호수마을_B5.56.LTE.RRU_800M_R2212(ELG) | 2024-11-19 | 박영모 | 완료 | 박영모 | 2024-11-19
203 | 춘천 | 2021Y9239 | EL_춘천퇴계에버빌2_B5.56.LTE.RRU_800M_R2212(ELG) | 2024-11-19 | 박영모 | 완료 | 박영모 | 2024-11-19
204 | 춘천 | 2021Z0450 | EL_춘천동면신아1차_B3.56.LTE.RRUS13(ELG) | 2024-11-19 | 고득훈 | 완료 | 고득훈 | 2024-11-19
205 | 춘천 | 2021Z0946 | EL_춘천동면신아1차_B5.56.LTE.RRU_800M_R2212(ELG) | 2024-11-19 | 고득훈 | 완료 | 고득훈 | 2024-11-19
206 | 춘천 | 20122B3TW | LGR_NK_춘천지암샛말_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-12-04 | 박영모 | 완료 | 박영모 | 2024-12-04
207 | 화천 | 20133AHXE | KTR_NK_철원수피령고개2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-12-04 | 고득훈 | 완료 | 김재성 | 2026-02-19
208 | 춘천 | 20122B3W2 | LGR_NK_춘천원평5_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2024-12-04 | 박영모 | 완료 | 박영모 | 2024-12-09
209 | 춘천 | 2021Y8716 | EL_CAM_춘천엘리트아파트_B3.56.LTE.RRUS13(ELG) | 2024-12-04 | 박영모 | 완료 | 박영모 | 2024-12-09
210 | 화천 | 201833901 | KTR_NK_화천7사단경화공원_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 2025-01-01 | 안병걸 | 완료 | 안병걸 | 2025-01-01
211 | 화천 | 20122B3ME | (고압)KTR_NK_화천물안골_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2025-04-08 | 조성룡 | 완료 | 조성룡 | 2025-04-07
212 | 철원 | 20122A7JG | KTR_NK_철원말고개5_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2025-02-12 | 고득훈 | 완료 | 고득훈 | 2025-02-12
213 | 춘천 | 20122B3VM | LGR_NK_춘천중리고개_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2025-04-04 | 고득훈 | 완료 | 고득훈 | 2025-04-04
214 | 춘천 | 20122A76V | LGR_NK_춘천박암2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2025-04-29 | 박영모 | 완료 | 박영모 | 2025-04-29
215 | 양구 | 2013Z2677 | LGR_NK_양구군량2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2025-05-19 | 선우영 | 완료 | 선우영 | 2025-05-19
216 | 홍천 |  | 홍천연봉향교 | 2025-06-13 | 박영모 | 완료 | 박영모 | 2025-06-13
217 | 홍천 | 20163A4NY | LGR_NK_홍천하늘청숲속_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 2025-06-13 | 박준성 | 완료 | 박준성 | 2025-06-13
218 | 홍천 | 20163A3WH | LGR_NK_홍천너브네노인병원_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 2025-06-13 | 박준성 | 완료 | 박준성 | 2025-06-13
219 | 춘천 | 2013Z2653 | LGR_NK_춘천가정3_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2025-05-19 | 현규진 | 완료 | 현규진 | 2025-05-19
220 | 춘천 | 20122B3W4 | LGR_NK_춘천물로고개정상_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2025-07-09 | 현규진 | 완료 | 현규진 | 2025-07-09
221 | 춘천 | 20122B3W5 | LGR_NK_춘천물로3_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2025-07-09 | 현규진 | 완료 | 현규진 | 2025-07-09
222 | 인제 | 20122B3YY | LGR_NK_인제현리사동2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2025-07-09 | 현규진 | 완료 | 현규진 | 2025-07-09
223 | 인제 | 20122A7QT | LGR_NK_인제상남4_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2025-07-09 | 현규진 | 완료 | 현규진 | 2025-07-09
224 | 양구 | 20173A91B | LGR_NK_양구동면정수장2_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 2025-07-09 | 현규진 | 완료 | 현규진 | 2025-07-09
225 | 춘천 | 20122A8JH | LGR_NK_춘천물로_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2025-07-09 | 현규진 | 완료 | 현규진 | 2025-07-09
226 | 춘천 | 20173A5ZJ | LGR_NK_춘천신동새슬막입구_B7.56.LTE.RRU_2.6G_FRHG | 2025-08-04 | 박준성 | 완료 | 박준성 | 2025-08-04
227 | 춘천 | 20122B3LW | LGR_NK_춘천오항천리터_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2025-08-06 | 박영모 | 완료 | 박영모 | 2025-08-06
228 | 춘천 | 20122A8JQ | LGR_NK_춘천행촌2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2025-08-04 | 박준성 | 완료 | 박준성 | 2025-08-04
229 | 인제 | 20163A4LW | LGR_NK_인제수산승마펜션_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 2025-08-04 | 한지영 | 완료 | 한지영 | 2025-08-04
230 | 화천 | 20213A6U2 | KTR_NK_화천5763훈련장_B7.56.LTE.RRU_2.6G_FRHG(NSN) | 2025-08-07 | 김재성 | 완료 | 김재성 | 2025-08-07
231 | 춘천 | 2021Y9318 | EL_춘천후평주공3단지_B5.56.LTE.RRU_800M_R2212(ELG) | 2025-08-12 | 조성룡 | 완료 | 조성룡 | 2025-08-12
232 | 춘천 | 2021Z0360 | EL_춘천후평주공3단지_B3.56.LTE.RRUS13(ELG) | 2025-08-12 | 조성룡 | 완료 | 조성룡 | 2025-08-12
233 | 홍천 | 20122A85M | LGR_NK_홍천북방3터널_B5_TN.56.LTE.RU(NSN) | 2025-09-05 | 현규진 | 완료 | 현규진 | 2025-09-05
234 | 홍천 | 201422804 | LGR_NK_홍천북방3터널_B3_TN.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 2025-09-05 | 현규진 | 완료 | 현규진 | 2025-09-05
235 | 춘천 | 20122A8HW | LGR_NK_춘천봉명_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2025-09-05 | 선우영 | 완료 | 선우영 | 2025-09-05
236 | 양구 | 20122A8E5 | LGR_NK_양구죽곡2OL_B5.56.LTE.RU(NSN) | 2025-09-05 | 김기현 | 완료 | 김기현 | 2025-09-05
237 | 인제 | 20122B3U4 | LGR_NK_인제진동5_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2026-01-05 | 정주영 | 완료 | 정주영 | 2026-01-05
238 | 춘천 | 2014Z7914 | LGR_NK_춘천백양3터널_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 2026-01-05 | 박영모 | 완료 | 박영모 | 2026-01-05
239 | 춘천 | 20122A76S | LGR_NK_춘천가정2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2026-01-05 | 박영모 | 완료 | 정주영 | 2026-01-05
240 | 춘천 | 20122A8EV | LGR_NK_춘천월곡2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2026-01-05 | 박영모 | 완료 | 박준성 | 2026-01-05
241 | 춘천 | 2021Y8403 | EL_춘천자라우_B5.56.LTE.RRU_800M_R2212(ELG) | 2026-02-12 | 박영모 | 완료 | 박준성 | 2026-02-12
242 | 춘천 | 20122A7NV | LGR_NK_춘천홍천동산1터널지상_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2026-03-05 | 이상민 | 완료 | 정주영 | 2026-03-05
243 | 춘천 | 20203AHIR | LGR_NK_춘천산요수CC2_B5.56.LTE.RU(NSN) | 2026-04-22 | 정주영 | 완료 | 정주영 | 2026-04-22
244 | 춘천 | 20173A60Y | LGR_NK_춘천홍천고개2_B7.56.LTE.RRU_2.6G_FRHG(NSN) | 2026-04-22 | 이규성 | 완료 | 이규성 | 2026-04-22
245 | 홍천 | 20123AG3J | LGR_NK_홍천와야봉수대_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2026-04-22 | 이승규 | 완료 | 이승규 | 2026-04-22
246 | 양구 | 20122A8E5 | LGR_NK_양구죽곡2OL_B5.56.LTE.RU(NSN) | 2026-04-20 | 이승규
247 | 홍천 | 20122A7F6 | LGR_NK_홍천남노일2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2026-04-20 | 이승규
248 | 춘천 | 2021Z2165 | EL_BR_춘천남춘천_B7.56.LTE.RRU_2.6G_R2212(ELG) | 2026-04-20 | 이상민
249 | 춘천 | 2014Z5995 | LGR_NK_춘천농공고실습장2_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 2026-04-20 | 박준성 | 완료 | 박준성 | 2026-04-20
250 | 화천 | 20122A79R | KTR_NK_화천하오터널_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2026-04-20 | 박상구 | 완료 | 박상구 | 2026-05-07
251 | 화천 | 20122B40B | KTR_NK_화천화악터널_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2026-04-20 | 박상구 | 완료 | 박상구 | 2026-05-07
252 | 양구 | 20122B3LM | LGR_NK_양구오미금악교_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2026-05-19 | 김기현 | 완료 | 김기현 | 2026-05-19
253 | 화천 | 20122A7II | LGR_NK_화천평화의댐_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2026-05-19 | 조성룡
254 | 춘천 | 2021Y6211 | EL_춘천후평자연유치원_B3.56.LTE.RRUS13(ELG) | 2026-05-19 | 정주영 | 완료 | 정주영 | 2026-05-19
255 | 인제 | 20122B3QP | LGR_NK_인제하남2_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2026-05-20 | 이승규 | 완료 | 이승규 | 2026-07-24
256 | 인제 | 20123AFBP | LGR_NK_인제갑둔옥토골_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2026-05-21 | 이승규 | 완료 | 이승규 | 2026-07-24
257 | 춘천 |  | 춘천남산공동전원주택-DB13 | 2026-05-22 | 박영모 | 완료 | 박영모 | 2026-07-24
258 | 인제 |  | 인제서흥가전2-B7 | 2026-06-22 | 이규성 | 완료 | 이규성 | 2026-06-22
259 | 화천 | 20122B40A | KTR_NK_화천용담3_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2026-06-24 | 박상구 | 완료 | 박상구 | 2026-06-24
260 | 화천 | 20232A3DS | KTR_NK_공K_화천7사단본부벙커_B3_IB.51.LTE.RRU_FHEB | 2026-06-24 | 김재성 | 완료 | 김재성 | 2026-07-24
261 | 인제 | 2018Z4183 | LGR_NK_인제원대회동2_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 2026-07-24 | 이승규 | 완료 | 조성룡 | 2026-05-19
262 | 화천 | 2014Z8146 | LGR_NK_화천평화의댐_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 2026-05-19 | 조성룡 | 완료 | 조성룡 | 2026-05-19
263 | 홍천 | 20122A8LJ | LGR_NK_홍천팔봉곤충체험장_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2026-07-24 | 이상민 | 완료 | 이상민 | 2026-07-25
264 | 홍천 | 2025Y9084 | LGR_NK_홍천팔봉오도치캠핑장_B5.51.LTE.RRH_L(NSN) | 2026-07-24 | 이상민 | 완료 | 이상민 | 2026-07-25
265 | 홍천 | 2013Z3538 | LGR_NK_인제수산대동치_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2026-07-24 | 이상민 | 완료 | 이승규 | 2026-07-26
266 | 인제 | 20122A7M1 | LGR_NK_인제방태산휴양림3_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2026-07-25 | 이승규 | 완료 | 이승규 | 2026-07-27
267 | 인제 | 20123ADMM | LGR_NK_인제곰배골_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2026-07-26 | 이규성 | 완료 | 이규성 | 2026-07-28
268 | 인제 | 20173A5ZY | LGR_NK_인제냇강마을2_B7.56.LTE.RRU_2.6G_FRHG(NSN) | 2026-07-27 | 박영모 | 완료 | 박영모 | 2026-07-29
269 | 인제 | 2017Y6287 | LGR_NK_인제곰배령4_B5.51.LTE.RU(NSN) | 2026-07-28 | 박영모
270 | 인제 | 20122B3U1 | LGR_NK_인제설피6_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2026-07-29 | 박영모 | 완료 | 이규성 | 2026-08-07
271 | 인제 | 2025Y9006 | LGR_NK_인제김부과훈단803철탑_B5.51.LTE.RRU_800M_AH | 2026-07-30 | 이승규
272 | 양구 | 2013Z2694 | LGR_NK_양구오미금악_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2026-07-31 | 이승규 | 완료 | 이승규 | 2026-07-31
273 | 양구 | 2013Z3532 | LGR_NK_양구성곡령2_B5.51.LTE.RU(NSN) | 2026-07-31 | 이승규
274 | 화천 | 2016Y4377 | KTR_NK_화천상리육군관사2_B7.56.LTE.RRU_2.6G_FRHG(N | 2026-07-31 | 박상구
275 | 홍천 | 20122B3TM | LGR_NK_홍천두미3_B5.51.LTE.RRH_L(NSN) | 2026-08-19 | 이승규 | 완료 | 이승규 | 2026-08-19
276 | 홍천 | 20123AG3F | LGR_NK_홍천와야봉수대3_B5.51.LTE.RRH_L(NSN) | 2026-08-07 | 이승규 | 완료 | 이승규 | 2026-08-07
277 | 춘천 | 20122A7FS | LGR_NK_춘천방곡_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2026-08-26 | 이상민 | 완료 | 이상민 | 2026-08-26
278 | 춘천 | 20163A4MS | LGR_NK_춘천청평하우재3_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 2026-08-26 | 이상민 | 완료 | 이상민 | 2026-08-26
279 | 춘천 | 20122A7FM | LGR_NK_춘천창촌_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2026-09-02 | 박준성 | 완료 | 박준성 | 2026-09-02
280 | 화천 | 20163A4IV | LGR_NK_화천해산터널2_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 2026-08-30 | 박영모 | 완료 | 박영모 | 2026-08-30
281 | 철원 | 2013Z3528 | KTR_NK_철원문혜산림연구소1_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2026-08-29 | 박상구 | 완료 | 박상구 | 2026-08-29
282 | 춘천 | 20233A09I | (고압)LGR_NK_춘천원창고개3_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 2026-09-08 | 박영모 | 완료 | 박영모 | 2026-09-08
283 | 홍천 | 20223AJ5Q | LGR_NK_홍천모곡유원지_B7.56.LTE.RRU_2.6G_FRHG(NSN) | 2026-09-03 | 박영모
284 | 춘천 | 20122A8HS | LGR_NK_춘천동산4_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2026-09-10 | 이상민 | 완료 | 이상민 | 2026-09-10
285 | 춘천 | 2025Z2453 | LGR_NK_춘천동면품걸2_B5.56.LTE.RRU_800M_AHCA(NSN) | 2026-09-10 | 정주영
286 | 인제 | 20193AFLA | LGR_NK_인제천도8020부대93포병대대_DB13.56.LTE.RRU( | 2026-09-10 | 이규성 | 완료 | 이규성 | 2026-09-10
287 | 춘천 | 201421759 | 춘천칠전부영-B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 2026-09-10 | 박영모 | 완료 | 박영모 | 2026-09-10
288 | 춘천 | 201229159 | 춘천칠전부영-B5.56.LTE.RU(NSN) | 2026-09-10 | 박영모 | 완료 | 박영모 | 2026-09-10
289 | 인제 | 20122B3P1 | LGR_NK_인제풍전동_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2026-09-09 | 이승규 | 완료 | 이승규 | 2026-09-09
290 | 춘천 | 20233A09I | (고압)LGR_NK_춘천원창고개3_B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 2026-09-08 | 박영모 | 완료 | 박영모 | 2026-09-08
291 | 춘천 | 2013Z3533 | LGR_NK_홍천물걸조상골_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2026-09-16 | 이상대 | 완료 | 이상대 | 2026-09-16
292 | 홍천 | 20122A7U2 | LGR_NK_홍천생태공원_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2026-09-24 | 박영모 | 완료 | 박영모 | 2026-09-24
293 | 인제 | 20122B3MG | LGR_NK_인제용대만평골_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2026-09-29 | 이규성 | 완료 | 이규성 | 2026-09-29
294 | 춘천 | 2014Z6331 | 춘천근화사거리-B3.56.LTE.RRU_FHEB(NSN) | 2026-09-29 | 박영모 | 완료 | 박영모 | 2026-09-29
295 | 인제 | 20123ADN6 | LGR_NK_인제가리산4_B5.56.LTE.RRH_L(NSN) | 2026-10-06 | 이규성 | 완료 | 이규성 | 2026-10-06
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305

## W단독 고지국소
■ W단독 고지국소
순번 | 지역 | 통합시설코드 | 국소명 | 문제점 | 완료여부
1 | 화천 | 200721583 | 화천원천OW.56.WCDMA.E3-NODEB(외) | W단독 고지국소
2 | 화천 | 200721911 | 화천검단OW.56.WCDMA.E3-NODEB(외) | W단독 고지국소
3 | 홍천 | 200721937 | 홍천화촌3OW.56.WCDMA.E3-NODEB(외) | W단독 고지국소
4 | 양구 | 200721597 | 양구오미2FXW.56.WCDMA.FX-NODEB | W단독 고지국소
5 | 철원 | 200721619 | 철원상사3OW.56.WCDMA.E3-NODEB(외) | W단독 고지국소
6 | 춘천 | 200939893 | 춘천품걸FXW.56.WCDMA.FX-NODEB | W단독 오지국소
7 | 화천 | 200721757 | 화천용담2OW.56.WCDMA.E3-NODEB(외) | W단독 고지국소
8 | 춘천 | 200721817 | 춘천백양2OW.56.WCDMA.E3-NODEB(외) | W단독 고지국소
9 | 양구 | 2008Z8095 | 양구구암2OW.56.WCDMA.E3-NODEB(외) | W단독 고지국소
10 | 홍천 | 200721632 | 홍천성동OW.56.WCDMA.E3-NODEB(외) | W단독 고지국소
11 | 화천 | 200721720 | 화천주파령OW.56.WCDMA.E3-NODEB(외) | W단독 고지국소, 민통선
12
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

## LTE 노출형 DU
■ LTE 노출형 DU
순번 | 지역 | 통합시설코드 | 국소명 | 문제점 | 완료여부
1 | 화천 | 2018Y2955 | 화천백암PX삼거리L-DU1.56.LTE.DU20(내) | LTE노출형 DU
2 | 화천 | 201321473 | 화천수상령중대OL-DU1.56.LTE.DU20(내) | LTE노출형 DU
3 | 춘천 | 20122A659 | 춘천안보OL-DU1.56.LTE.ENB(외) | LTE노출형 DU
4 | 화천 | 202424328 | 화천산양3OL-DU1.56.LTE.DU20(외) | LTE노출형 DU | 완료
5 | 인제 | 20172A4RN | 인제을지부대OL-DU1.56.LTE.DU20(내) | LTE노출형 DU | 완료
6 | 양구 | 20122A5VW | 양구사태리L-DU1.56.LTE.DU20(외) | LTE노출형 DU
7 | 철원 | 2018Y2866 | 철원제2땅굴4OL-DU1.56.LTE.DU20(내) | LTE노출형 DU
8 | 홍천 | 2018Y2875 | 홍천생둔OL-DU1.56.LTE.DU20(내) | LTE노출형 DU
9 | 홍천 | 20122A69T | 홍천노천2OL-DU1.56.LTE.DU20(외) | LTE노출형 DU
10 | 철원 | 20122A643 | 철원지경OL-DU1.56.LTE.DU20(외) | LTE노출형 DU
11 | 양구 | 2016Y7221 | 양구팔랑폭포OL-DU1.56.LTE.ENB(내) | LTE노출형 DU
12 | 양구 | 20172AFUL | 양구방산OL-DU1.56.LTE.DU20(내) | LTE노출형 DU
13 | 춘천 | 20122A650 | 춘천광판OL-DU1.56.LTE.DU20(외) | LTE노출형 DU
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

## 사진
Shelf
Shelf 교체 후